## LOTE 1
Ministerio de Hacienda
Especificaciones Técnicas para la Contratación de empresas para actualización y adecuación del Centro de Datos, donde se albergará el sistema para el control de las operaciones de los establecimientos de juegos y apuestas de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda
LOTE 1
No. De Partida | Cantidad | Descripcion | Especificaciones Tecnicas
1.2 |  | Adecuación Infraestructura Física Centro de Datos
1.2001 | 1 | Remodelación Física del Centro de Datos | Se ofrecerán los planos dimensionados de las facilidades actuales y del objetivo de las facilidades luego de la remodelación. El oferente que resulte ganador debe entregar al final de los trabajos todos los planos constructivos As Built dimensionados en formatos digitales de AutoCad y PDF
1.2002 | 1 |  | Los oferentes deben demoler y retirar las paredes y cualquier otro elemento constructivo y de facilidades que sea necesario y construir las paredes y los elementos de facilidades necesarios para cumplir con los objetivos establecidos. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2003 | 1 |  | Se deben retirar todos los plafones y dispositivos de soporte de plafones y todas las instalaciones y canalizaciones actuales de todos los servicios incluyendo, cableados, electricidad, iluminación, aires acondicionados, sistema contra incendio, etc., así como las paredes de separación entre las áreas actuales. El techo. el piso y las paredes del Centro de Datos deben ser limpiados, resanados y pintados con pintura ignífuga y a prueba de humedad para Centro de Datoss. Se deben incluir todos los servicios y materiales necesarios para la realización de estas labores. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2004 | 1 |  | La pared existente de blocks entre el Centro de Datos y cuarto anexo debe ser demolida, una nueva pared desde el piso hasta el techo debe ser construida con blocks de construcción de 6 pulgadas con varillas de acero de 3/8", mínimo una por columna de blocks en la posición que se especifíca en los planos anexos. Esta debe ser empañetada con terminación cementicia, pintada con la misma pintura del resto del Centro de Datos. En esta pared se debe dejar un espacio para instalar una ventana de cristal cuyas especificaciones se establecen debajo. Se deben incluir adicionalmente todos los materiales y servicios necesarios para la adecuación completa de las áreas de Centro de Datos, NOC y Entry Room afectadas por esta demolición y construcción, incluyendo resanado, terminación, pintura, etc. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios. La construcción de esta pared debe ofrecer un nivel de sellado entre el Centro de Datos y las demás áreas con material que garantice la contención de aire entre las mismas y que garantice una resistencia al fuego de por lo menos 2 horas.
1.2005 | 1 |  | La ventana de cristal entre el NOC, y el Centro de Datos será de 1 Mt de ancho y 1.5 Mts de alto, instalada a una altura de 0.5 Mts desde el piso, centralizada con respecto al ancho del Centro de Datos. Esta debe tener las siguientes características:
1.2006 |  |  | Paneles dobles de cristal de 3/8" con separación de cámara de vacio. .
1.2007 |  |  | Debe ser de marco metálico.
1.2008 |  |  | Garantizar resistencia contra incendio mayor a 2 horas del conjunto completo incluyendo el sellado entre la ventana de cristal y la pared de blocks.
1.2009 | 1 |  | Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos, así como cualquier servicio de limpieza y/o retocado y pintado de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.201 | 1 |  | La pared de separación entre el NOC y el Entry Room debe ser de Cristal Laminado y marcos de metal. Esta pared tendrá una altura de 2.30 mts desde el piso y deberá considerar un 70% de laminado tipo Frost para impedir la visibilidad entre las áreas.
1.2011 | 1 | Aire Acondicionado de Confort para el NOC y el Entry Room | Se deben incluir todos los materiales y servicios necesarios para la reinstalación y readecuación de todos los elementos de Aire Acondicionado de confort desde la infraestructura existente para proveer las áreas de NOC y Entry Room. Se debe utilizar un sistema que permita ser instalado en techo sin plafón. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2012 | 1 | Trabajos Arquitectónicos Adicionales | Se deben incluir los servicios de retiro del cableado y las escalerillas actuales por debajo del piso falso y la limpieza total del mismo en adición a las nuevas propuestas de escalerillas y cableado eléctrico por debajo del piso falso para todo el Centro de Datos remodelado. Se deben incluir todos los servicios y materiales necesarios para la realización de estas labores. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2013 | 1 |  | Para las canalizaciones necesarias entre el Cuarto de UPSs y el Centro de Datos, se deben contemplar todos los materiales y servicios asociados a montura y desmontura de Plafones en caso de ser necesarios, los plafones deben quedar al final de los trabajos en las mismas condiciones iniciales o mejores. Debe contemplarse e incluirse la sustitución de cualquier material que pueda sufrir daños en este proceso. Durante el proceso de licitación se hará una visita obligatoria a las facilidades para que los oferentes puedan identificar e investigar sobre cualquier inquietud pertinente. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos, así como cualquier servicio de limpieza y/o retocado y pintado de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2014 | 1 |  | Se debe construir una rampa de acceso en la puerta externa al Centro de Datos con capacidades de carga similares a las del piso falso técnico y del ancho de la puerta actual. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos, así como cualquier servicio de limpieza y/o retocado y pintado de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2015 | 1 |  | Las tuberías de acceso que atraviesan los muros perimetrales, suelo y techo, deben ser sellados con material ignifugo. Este Material sellante debe tener resistencia al fuego igual a mayor a las 2 horas. Estos requisitos deben cumplirse para todos los casos y para todos los tipos de tuberías.
1.2016 | 1 | Puerta de acceso al Entry Room y Sistemas de Acceso para puerta existente | La puerta de acceso al Entry Room debe ser de madera sólida de por lo menos 1 pulgada de grosor original antes de terminada, en madera de Caoba o de Roble, con el diseño, color, terminación, marcos, etc. similares a las del Ministerio de Hacienda que existen en el mismo pasillo. Debe tener incluidos los mecanismos de cierre para el sistema de control de acceso que se instale. Debe incluir una barra de pánico instalada. Las dimensiones son de 90cm de ancho x 210cm de alto. El Centro de Datos actual posee una puerta corta fuegos, se deben incluir los sensores necesarios y la actualización del sistema de acceso de la misma para integrarla a la solución completa ofertada.
1.2017 |  |  | La puerta debe ser removible y abrir hacia afuera.
1.2018 |  |  | La puerta debe desactivar el seguro automáticamente ocurra una situación de emergencia (uso de dispositivos como barra de pánico).
1.2019 |  |  | La puerta debe cerrarse por sí sola, con ayuda de bisagras.
1.202 | 1 | Puerta entre Entry Room y NOC | La puerta interna entre el Entry Room y el NOC debe ser de cristal laminado, con marco metálico, con dimensiones de 90 cms X 210 cms. Debe tener el mismo sistema de control de acceso Biométrico del resto de las puertas especificadas. Debe tener un 60% de laminado tipo Frost que impida la visibilidad. Se debe incluir el marco metálico necesario para la misma que pueda ser instalado con las paredes de Cristal especificadas en estos pliegos
1.2021 | 1 | Sistema de Iluminación | Se debe proveer un sistema de iluminación que provea 500 lux en el plano horizontal y 200 lux en el plano vertical medidos desde 1 mt. por encima del piso terminado en cada área. Debe usarse tecnología de Iluminación LED de bajo consumo energético. Se deben incluir los sistemas de conmutación para los sistemas de Iluminación. Las luminarias deben separarse en dos grupos alimentadas por los dos circuitos eléctricos independientes que alimentarán el Centro de Datos desde los UPSs del Cuarto de UPSs. Se suministrarán e instalarán equipos automáticos de iluminación de emergencia para ser activados en ausencia del fluido eléctrico, esta iluminación de emergencia debe contar con autonomía de 2 horas. Dichos equipos deberán cubrir todos los ambientes del Centro de Datos y el NOC, garantizando una correcta visibilidad en todos los ambientes.
1.2022 | 1 | Sistema de Alimentación Eléctrica para Centro de Datos DAFI, Entry Room y NOC | Se debe ofrecer un sistema de instalaciones eléctricas de Tomacorrientes estándares dobles a 120 VAC con neutro para las áreas de Centro de Datos. Entry Room y NOC. Los mismos deben ser alimentados desde los UPSs
1.2023 |  |  | Este sistema deberá ser canalizado con tuberías y registros EMT por encima de las paredes. Deben incluir las cajas de breakers dimensionadas para cubrir las necesidades. Todos estos elementos luego deben ser pintados del mismo color de las paredes para minimizar el impacto arquitectónico. Se deben contemplar la siguiente cantidad de cajas de tomacorrientes dobles:
1.2024 |  |  | Centro de Datos: 8 salidas dobles, dos en cada pared del mismo
1.2025 |  |  | Entry Room: 6 Salidas Dobles, 4 en estación de trabajo de Trabajo, 2 en paredes adicionales
1.2026 |  |  | NOC: 8 Salidas Dobles para el Video Wall. 6 Salidas Dobles para estaciones de trabajo, 3 Salidas por cada estación de trabajo. 4 Salidas Dobles en Paredes, una en cada pared. Total de 18 salidas dobles.
1.2027 | 1 | Sistema de Control de Accesos Biométrico | Se debe incluir una solución de acceso biométrico para las Puertas del Centro de Datos , NOC, Entry Room, Cuarto de UPS y el MDF, esta solución debe ser capaz de ser manejada de forma centralizada e independiente.
1.2028 | 1 | Sistema de Video Vigilancia | Se debe ofertar un sistema de video vigilancia, con Cámaras fijas para interior HD, mínimo 3 Mp, con iluminadores infrarrojos de 15 Metros integrados. Sistema de grabación de Imágenes de por lo menos 30 días para todas las cámaras en resolución 720p X 15 FPS. Las Cámaras deben recibir alimentación POE. Se debe incluir el Switch POE necesario en el Centro de Datos, las del Cuarto de UPSs y el MDF serán conectadas a puertos de switches disponibles, el switch debe ser administrable y de 19 pulgadas de ancho para ser montado en Rack. El sistema de visualización de las cámaras debe poder ser integrado al NOC y al Sistema general de seguridad del Ministerio. Las cámaras deben soportar estándar ONVIF.
1.2029 |  |  | 4 Cámaras en el interior del Centro de Datos, 2 Cámaras en el interior del Pasillo Frio
1.203 |  |  | 1 Cámara en el interior del Entry Room
1.2031 |  |  | 1 Cámara en el interior del NOC
1.2032 |  |  | 4 Cámaras en el interior del Cuarto de UPSs
1.2033 |  |  | 1 Cámara en el interior del MDF
1.2034 | 1 |  | Este sistema deberá ser canalizado con tuberías y registros EMT por encima de las paredes. Todos estos elementos luego deben ser pintados del mismo color de las paredes para minimizar el impacto arquitectónico. Se deben incluir todos los materiales, hardware, softwares, licencias y servicios necesarios para la instalación de este sistema y puesta en funcionamiento del mismo.
1.2035 |  | Adecuación Infraestructura Física Cuarto de UPSs
1.2036 | 1 | Sistemas de Escalerillas Eléctricas | Las escalerillas para Distribución Eléctrica deben ser instaladas suspendidas en el techo del Cuarto de UPSs y por encima de las hileras de UPSs, serán diseñadas de forma redundante y se conectarán a la canalización EMT que llevará las alimentaciones eléctricas hasta el MDF del Ministerio y hacia el Centro de Datos . Este sistema de escalerillas se integrará con los elementos de distribución eléctrica y de paneles que sean necesarios
1.2037 | 1 | Puerta Cortafuegos | Las puertas de acceso al cuarto de UPSs y al MDF deben ser de tipo Cortafuegos, fabricadas con materiales no combustibles, que no permitan el paso de humo, fuego ,calor, y proporcionen una resistencia al fuego RF-120 por dos horas, deben contar con un mecanismo de cerrado automático y abatible hacia afuera del centro de datos, y con un sistema que proporcione la apertura de la misma con solo empujar la barra de pánico. Deben permitir la integración de los mecanismos de cierre para el sistema de control de acceso que se instale. Incluir puerta para el Cuarto de UPSs doble de 90cm+30cm de ancho x 210cm de alto y puerta para el MDF de 90cm de ancho x 210cm de alto
1.2038 |  |  | La puerta debe ser removible y abrir hacia afuera.
1.2039 |  |  | Todos los bordes de la puerta deben contener protección contra el exterior.
1.204 |  |  | La puerta debe desactivar el seguro automáticamente ocurra una situación de emergencia (uso de dispositivos como barra de pánico).
1.2041 |  |  | La puerta debe cerrarse por sí sola, con ayuda de bisagras.
1.2042 |  |  | Las tuberías de acceso que atraviesan los muros perimetrales, suelo y techo, deben ser sellados con material ignifugo. Este Material sellante debe tener resistencia al fuego igual a mayor a las 2 horas. Se deben cumplir estas especificaciones para todos los casos en todos los tipos de tuberías.
1.2043 | 1 | Sistema de Iluminación | Se debe proveer un sistema de iluminación que provea 500 lux en el plano horizontal y 200 lux en el plano vertical medidos desde 1 mt. por encima del piso terminado en cada pasillo. Debe usarse tecnología de Iluminación LED de bajo consumo energético. Se deben incluir los sistemas de conmutación para los sistemas de Iluminación. Las luminarias deben separarse en dos grupos alimentadas por los dos circuitos eléctricos independientes que alimentarán el cuarto de UPS. Se suministrará e instalará equipos automáticos de iluminación de emergencia para ser activadas en ausencia del fluido eléctrico, esta iluminación de emergencia debe contar con autonomía de 2 horas. Dichos equipos deberán cubrir todos los ambientes del Cuarto de UPSs y el MDF garantizando una correcta visibilidad en todos los ambientes.
1.2044 |  | Trabajos Arquitectónicos Adicionales Cuarto de UPSs y MDF | Se deben considerar los servicios de retiro del cableado y las escalerillas actuales y la limpieza total del cuarto de UPSs.
1.2045 | 1 |  | Se deben retirar todos los plafones y dispositivos de soporte de plafones y todas las instalaciones y canalizaciones actuales de todos los servicios incluyendo, cableados, electricidad, iluminación, aires acondicionados, sistema contra incendio, etc. El techo. el piso y las paredes del Cuarto de UPSs deben ser limpiados, resanados y pintados con pintura ignífuga y a prueba de humedad para Centro de Datoss. Se deben incluir todos los servicios y materiales necesarios para la realización de estas labores. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o retocado y pintado de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2046 |  |  | Para las canalizaciones necesarias entre el Cuarto de UPSs y el Centro de Datos, se deben contemplar todos los materiales y servicios asociados a montura y desmontura de Plafones en caso de ser necesarios, los plafones deben quedar al final de los trabajos en las mismas condiciones iniciales o mejores. Debe contemplarse e incluirse la sustitución de cualquier material que pueda sufrir daños en este proceso. Durante el proceso de licitación se hará una visita obligatoria a las facilidades para que los oferentes puedan identificar e investigar sobre cualquier inquietud pertinente. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos, así como cualquier servicio de limpieza y/o retocado y pintado de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios. (Este requerimiento está repetido con los del Centro de Datos, se incluye aquí solo para fines de énfasis, no debe hacerse la propuesta económica dos veces)
1.2047 | 1 |  | Las tuberías de acceso que atraviesan los muros perimetrales, suelo y techo, deben ser sellados con material ignifugo. Este Material sellante debe tener resistencia al fuego igual a mayor a las 2 horas. Estos requisitos deben cumplirse para todos los casos y para todos los tipos de tuberías.
1.2048 | 1 | Sistema de Instalación Eléctrica de Tomacorrientes en Cuarto de UPSs y MDF | Se debe ofrecer un sistema de instalaciones eléctricas de Tomacorrientes estándares dobles a 120 VAC con neutro para las áreas de Cuarto de UPSs y MDF. La alimentación de los mismos debe ser desde los UPSs
1.2049 |  |  | Este sistema deberá ser canalizado con tuberías y registros EMT por encima de las paredes. Deben incluir las cajas de breakers dimensionadas para cubrir las necesidades. Todos estos elementos luego deben ser pintados del mismo color de las paredes para minimizar el impacto arquitectónico. Se deben contemplar la siguiente cantidad de cajas de tomacorrientes dobles:
1.205 |  |  | Cuarto de UPSs: 8 salidas dobles, dos en cada pared del mismo
1.2051 |  |  | MDF: 6 Salidas dobles, dos en tres paredes del mismo
1.2052 | 1 | Remoción de Pared, Construcción de Nuevas Paredes, para ampliación y adecuación MDF | Se debe remover una pared actual entre el MDF y el Cuarto de UPSs, se deben construir dos paredes adicionales para la ampliación del MDF. Estas paredes piso-techo deben ser construidas en Bloques de Construcción de 6 Pulgadas con varillas de acero de 3/8 " mínimo una varilla por cada columna de bloques. Las paredes deben ser terminadas con pañete cementicio y pintadas del mismo color del resto de las facilidades y con los mismos estándares y características técnicas. Se debe tomar en cuenta en la construcción de estas paredes, que en las mismas se instalarán las unidades de intercambio de calor entre el MDF y el Cuarto de UPSs. Se debe contemplar la reparación e instalación de las losetas y zócalos de pisos afectadas. Este trabajo debe hacerse con losetas y zócalos de calidad y color idénticos o similares a las existentes. Se deben incluir adicionalmente todos los materiales y servicios necesarios para la adecuación completa del MDF, incluyendo resanado, terminación, pintura, etc con las mismas especificaciones técnicas del Centro de Datos
1.2053 | 1 |  | Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2054 | 1 | Remoción de Plafones, sistemas eléctricos, sistemas de Aires Acondicionados, escalerillas, canalizaciones, etc del Cuarto de UPSs y el MDF | En la actualidad, el Cuarto de UPSs y el MDF constan de plafones, sistemas de aire acondicionado de confort, escalerillas, canalizaciones, sistemas eléctricos, etc. Todos estos componentes deben ser removidos y retirados de forma tal que no se afecten las operaciones de los UPS y el MDF en el horario normal de trabajo. El Techo, las paredes y el piso del Cuarto de UPS y del MDF deben ser resanados, pintados con pintura ignífuga para Centro de Datoss y se deben instalar todos los componentes adicionales requeridos en esta licitación. Se deberán planificar y solicitar ventanas de mantenimiento para realizar estos trabajos.
1.2055 | 1 |  | Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2056 | 1 | Servicios de reorganización de Cableado UTP y de Fibras Ópticas en Cuarto de UPSs y MDF | En la actualidad, existen dos racks de cableado en el MDF y un rack en el cuarto de UPS. Entre ambos poseen unos 600 puertos de cableado UTP y 48 puertos de cableado de Fibras Ópticas. Se deben ofertar los servicios profesionales de instalación de un nuevo rack de cableado que la institución posee en inventarios, el traslado del rack de cableado desde el Cuarto de UPSs al MDF ampliado y la reorganización e identificación de todos los cables UTP y de Fibras Ópticas. En la configuración final, el MDF constará de 4 Racks de Cableado, los dos existentes, el que será movido desde el cuarto de UPSs y el que será instalado y que existe en el inventario del Ministerio. El ministerio posee todos los componentes y materiales para estos trabajos, solo debe ofertarse los servicios profesionales para la realización de los mismos.
1.2057 | 1 |  | Se debe incluir todos los elementos, materiales y servicios de canalización necesarios utilizando tuberías EMT de 2 pulgadas registradas a las distancias estándares para la recanalización de los cables de fibras ópticas de proveedores para llevarlos al MDF remodelado. Se deben incluir 3 canalizaciones independientes. En la visita a ser realizada, los oferentes podrán hacer el levantamiento de las facilidades actuales
1.2058 | 1 |  | Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2059 | 1 |  | Las tuberías de acceso que atraviesan los muros perimetrales, suelo y techo, deben ser sellados con material ignifugo. Este Material sellante debe tener resistencia al fuego igual a mayor a las 2 horas. Estos requisitos deben cumplirse para todos los casos y para todos los tipos de tuberías.
1.206 |  | Sistema de Extracción de Calor del MDF hacia el Cuarto de UPSs | El MDF del Ministerio de Hacienda se encuentra adyacente al Cuarto de UPSs. Se debe ofertar un sistema de Extracción de Calor y entrada de aire frio con las siguientes características:
1.2061 | 2 |  | Se deber ofrecer dos unidades de extracción de calor, cada una con dos abanicos. Estas unidades van a mover el aire caliente generado en el MDF hacia el Cuarto de UPSs donde será enfriado por los sistemas de Aire Acondicionado del mismo.
1.2062 |  |  | Cada unidad debe ser capaz de manejar un flujo de aire mínimo de 450 pies cúbicos por minuto
1.2063 |  |  | Cada unidad debe poder ser gerenciada a través de una dirección IP, el sistema debe poder ser gerenciado a través de un Web Browser, SSH o Telnet. Debe tener un sistema de notificación automático de problemas a medida que ocurran. Debe permitir la gerencia remota de condiciones de alarma tales como fallos de abanicos y detección de líquidos vía Web Browser, SSH o Telnet. Debe incluir contactos de entrada-salida programables que puedan ser conectados al sistema de aire acondicionado del Cuarto de UPSs y mapeado a las alarmas del sistema.
1.2064 |  |  | Deben incluirse sensores de temperatura y humedad que puedan ser utilizados para manejar la operación del sistema
1.2065 |  |  | Se deben incluir dos grillas para la entrada de aire frio al MDF desde el Cuarto de UPSs, estas grillas deben ser del tamaño adecuado para que el flujo de aire caliente que es extraído por las unidades activas, pueda ser sustituido por aire frio proveniente del Cuarto de UPSs
1.2066 |  |  | Las unidades deben ser lo menos intrusivas posibles desde el punto de vista arquitectónico y deben ser instaladas en las paredes que separan el Cuarto de UPS y el MDF
1.2067 |  |  | Se deben incluir todos los servicios y materiales necesarios para las instalaciones eléctricas de estas unidades tomando en cuenta los estándares eléctricos vigentes en la RD
1.2068 |  |  | Se deben incluir todos los servicios y materiales necesarios para la realización de las labores de instalación y puesta a punto de los sistemas. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o retocado y pintado de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.2069 | 1 | Alimentación Eléctrica de los PDUs de los Racks de Cableado en el MDF | Desde el Cuarto de UPSs adyacente al MDF se seben enviar los cables y los conectores de alimentación eléctrica para 8 PDUs, 2 por cada rack de cableado. Se debe asumir una carga por PDU de 2.5 KW,
1.207 |  |  | Esta alimentación debe constar con todos los elementos de canalización y registros EMT y Liquid Tie Metálico cumpliendo las normativas vigentes
1.2071 |  |  | Esta alimentación debe contemplar los elementos de protección e interrupción necesarios.
1.2072 | 1 | Alimentación eléctrica general del Cuarto de UPSs y el MDF | Se deben incluir todos los materiales y mano de obra necesarios para la alimentación eléctrica general de iluminación y tomacorrientes para el Cuarto de UPSs y el MDF .
1.2073 |  |  | Esta alimentación debe constar con todos los elementos de canalización y registros EMT cumpliendo las normativas vigentes
1.2074 |  |  | Esta alimentación debe contemplar los elementos de protección e interrupción necesarios.
1.3 | 1 | Pisos Falsos Técnicos | El Centro de Datos actual posee piso falso. Al área actual con piso falso se estará añadiendo un área adicional contigua. En está área adicional se debe instalar un nuevo piso falso que deberá ser una continuación del piso falso actual y al final de los trabajos la solución terminada debe funcionar como un piso único continuo. Se están suministrando planos arquitectónicos dimensionados en los anexos de esta licitación donde se identifican estas áreas. Se debe contemplar el cambio del 10% de las losas y/o estructuras de monturas actuales que presenten algún tipo de deterioro en adición a las nuevas áreas a ser instaladas. Se deben incluir todos los servicios y materiales necesarios para la realización de estas labores. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.3001 | 1 |  | En la actualidad existen 12 losas perforadas, en caso de ser necesario la adición, eliminación o sustitución de losas perforadas, estos cambios deben ser contemplados dentro de la propuesta
1.3002 | 1 |  | El piso falso actual está instalado a una altura de 30 cms, esta altura debe mantenerse. Adicionalmente se debe contemplar el cambio y/o la adición de cualquier elemento de soporte y/o losas del piso falso actual que sea necesario para realizar los empalmes con la nueva área de piso falso a ser ofertada, de manera tal que se mantenga la continuidad del mismo. Se deben incluir todos los servicios y materiales necesarios para la realización de estas labores. Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.3003 |  |  | La solución de Piso Falso Técnico adicional y de sustitución deber ser de densidad mínima de 1500KG/M2, superior a los 30mm de espesor para Material de tipo Mineral.
1.3004 |  |  | Laminado de alta de presión en tope de cobertura
1.3005 |  |  | Laminado de aluminio de 0.05mm de espesor en la parte inferior.
1.3006 |  |  | Las losas perforadas a utilizar deben considerar un mínimo de 80% de ventilación en formato 60x60 cm
1.3007 |  |  | La altura a considerar debe ser 30 cm
1.3008 |  |  | La carga de trabajo en el centro de panel debe ser igual o superior a las 4.5 kN
1.3009 |  |  | Para la carga distribuida, la deflexión a 2.5mm debe ser de 36 kN
1.301 |  |  | La carga de ruptura debe ser de 10kN
1.3011 |  |  | El piso debe considerar Carga de clase 5
1.3012 |  |  | El piso debe considerar Deflexión de clase C
1.3013 |  |  | EL Suministro de aire frio debe estar ducteado desde las unidades hasta todo el pasillo FRIO.
1.4 |  | RACKs para Equipos y Cableado del Centro de Datos
1.4001 | 13 | RACKs de equipos de 45 Us de altura, 600mm de ancho externo, 19 pulgadas de ancho interno y 1200mm de profundidad | Cada Rack de 45 Us de altura, 60 cms de ancho externo, 19 pulgadas de ancho interno, 120 cms de profundidad. Capacidad de carga estática de 3000 libras y de 2200 libras de carga dinámica. Puertas delanteras y traseras perforadas. Puertas traseras divididas. Tanto la puerta delantera como las traseras deben ser intercambiables entre ellas. Deben incluir los 4 elementos para estabilidad y fijación, así como 4 ruedas que puedan ser removidas. Debe incluir pre instalado el sistema de conexión para el aterrizaje eléctrico. Debe soportar la montura de hasta 4 unidades de PDU. Deben incluirse todos los tornillos, tuercas y cup washers necesarios para cada RACK. Los paneles laterales deben estar integrados con el armazón del RACK de manera tal que no ocupen lugar cuando los RACKs se instalan unidos lado a lado.
1.4002 |  |  | Cada Rack debe incluir cerraduras electrónicas con sensores de tarjetas electrónicas de proximidad independientes para la puerta delantera y las puertas traseras. Debe tener un sistema de cerradura de llaves para los paneles laterales. Las dos(2) cerraduras de paneles laterales deben ser operadas por la misma llave. Se deben incluir dos copias de la llave de cada Rack. Se debe proveer el sistema para el manejo de las tarjetas de proximidad. así como el dispositivo de grabación y borrado de las tarjetas.
1.4003 |  |  | Cada Rack debe instalarse utilizando anclaje antisísmico al piso de concreto del Centro de Datos
1.4004 |  |  | Cada Rack debe incluir las provisiones para switches de alarma de puertas para monitorear el acceso a las puertas de los mismos.
1.4005 |  |  | Se deben incluir los kits para la instalación de los Racks lado a lado
1.4006 |  |  | El metal debe ser de 0.8 mm de espesor
1.4007 |  |  | La puerta frontal y trasera deben ser perforadas con área de ventilación de 5900 cm2 frontal y 6600 cm2 trasero
1.4008 |  |  | Los paneles laterales deben estar compuestos por dos partes (doble tapa)
1.4009 |  |  | Los Gabinetes deben incluir componentes de fijación de equipos (tuercas, tornillos y arandelas plásticas)
1.401 |  |  | Los gabinetes de servidores y almacenamiento deben soportar 6 aberturas para acceso de cableado sobre el techo
1.4011 |  |  | El gabinete debe ser mínimo IP 20
1.4012 | 2 | RACKSs de Cableado | Deben incluir todas las especificaciones de los RACKs de equipos anteriores excepto que deben ser de 78 cms de ancho en vez de 60 cms para permitir la instalación de los organizadores de cables verticales.
1.4013 | 270 | Cubrefaltas para Gabinetes de 1 RU | Cubrefaltas de 1 RU para sellar los espacios vacios en los gabinetes adquiridos, deben ser de la misma marca de los gabinetes propuestos y compatibles con los mismos.
1.4014 | 100 | Unidades de Tarjetas Electrónicas | Tarjetas electrónicas compatibles y funcionales con el sistema ofrecido
1.4015 | 1 | KVM IP Switch de 16 puertos con teclado y Monitor de 17" | Switch KVM IP de 16 puertos, debe incluir Teclado, Mousepad integrado al teclado, Monitor LCD de 17" y todos los cables USB necesarios para su funcionamiento. Compatible con Windows, Sun, Unix . Deben tener la capacidad de conexión y desconexión de servidores en caliente.
1.4016 | 1 | KVMs IP Switch de 16 puertos | Switch KVM IP de 16 puertos similar al anterior, debe ser capaz de funcionar conectado e integrado en cascada con el KVM anterior.
1.4017 | 30 | Módulos de Conexión USB para Servidores para solución KVM | Módulos de conexión para servidores, USB con Virtual Media y CAC para ser utilizados en la solución de KVM anterior
1.4018 | 1 | Serial Port Console Server de 48 Puertos | 48 puertos RJ45, Arquitectura No Blocking que permite que todos los puertos puedan ser usados simultaneamente sin bloqueo entre ellos. Soporte a clientes Telnet y SSHV2. Debe ocupar solo una U de espacio de rack. Puerto de Consola que permite conexión directa al equipo para acceso local y configuración del mismo. Dos abanicos de enfriamiento
1.4019 | 48 | Adaptadores Puertos Serial a UTP Cat5 | Adaptadores de señales para convertir de Puerto Serial a RJ45
1.5 | 1 | Monitoreo, Sensores físicos y Gestión de Infraestructura | Se deben instalar los sensores necesarios para el monitoreo y gestión de las condiciones físicas del Centro de Datos
1.5001 | 1 |  | En el Centro de Datos deben instalarse todos los sensores necesarios capaces de medir Temperatura, % de Humedad Relativa y Punto de Condensación, Humo y Partículas, Fluido Puntual o por cordón, Vibración, Contacto Seco y Análogos de 0-5VDC y 4-20 mAmps
1.5002 |  |  | Todos los sensores deben estar gestionados a través de un Sistema centralizado. La aplicación de gestión debe soportar un mínimo de 70 sensores y ser integrado al sistema de video vigilancia o al NOC. Debe soportar monitoreo de contactos de entrada y Relés de Salida. El sistema debe ser capaz de centralizar el monitoreo de todos los cuartos de cableado, Cuarto de UPSs y Centro de Datos
1.5003 |  |  | Debe poder integrarse con otras herramientas como NMS, PMS, EMS, BMS, OMS. Debe mostrar fácilmente Vistas de Alertas , mostrar fácilmente Vistas de Alertas y ser de acceso por Explorador de manera fácil y segura
1.5004 |  |  | Las políticas deben ser configuradas para manejar escalamiento ante alertas. La notificación de fallas debe ser en tiempo real
1.5005 |  |  | Medición de % humedad relativa y temperatura en = Gabinete de equipos en puerta frontal y trasera
1.5006 |  |  | Medición de % humedad relativa y temperatura en = Gabinete de comunicación en puerta frontal y trasera
1.5007 |  |  | Medición de Partículas de polvo en Centro de Datos
1.5008 |  |  | Monitoreo y gestión de apertura y cierre de puertas en = Gabinete de equipos en puerta frontal y trasera
1.5009 |  |  | Monitoreo y gestión de apertura y cierre de puertas en = Gabinete de comunicación en puerta frontal y trasera
1.501 |  |  | Medición de punto de condensación en = Gabinete de equipos
1.5011 |  |  | Medición de punto de condensación en = Gabinete de comunicaciones
1.5012 |  |  | Medición de escapes de agua en = unidades de climatización y ruta de drenaje
1.5013 | 1 | Monitoreo y Sensores físicos cuarto de UPSs y MDF | Se deben instalar los sensores necesarios para el monitoreo y gestión de las condiciones físicas del Cuarto de UPSs y MDF
1.5014 |  |  | En el Cuarto de UPSs y el MDF deben instalarse todos los sensores necesarios capaces de medir Temperatura, % de Humedad Relativa y Punto de Condensación, Humo y Partículas, Fluido Puntual o por cordón, Vibración, Contacto Seco y Análogos de 0-5VDC y 4-20 mAmps
1.5015 |  |  | Todos los sensores deben estar gestionados a través del Sistema centralizado que también gestiona el Centro de Datos. La aplicación de gestión debe soportar un mínimo de 70 sensores y ser integrado al sistema de video vigilancia o al NOC. Debe soportar monitoreo de contactos de entrada y Relés de Salida. El sistema debe ser capaz de centralizar el monitoreo de todos los cuartos de cableado, Cuarto de UPSs y Centro de Datos
1.5016 |  |  | Debe incluirse los dispositivos necesarios que manejen todos los sensores del Cuarto de UPSs y el MDF y que envíen las señales al sistema centralizado de gestión que será operado en el NOC
1.5017 |  |  | Debe poder integrarse con otras herramientas como NMS, PMS, EMS, BMS, OMS. Debe mostrar fácilmente Vistas de Alertas , mostrar fácilmente Vistas de Alertas y ser de acceso por Explorador de manera fácil y segura
1.5018 |  |  | Las políticas deben ser configuradas para manejar escalamiento ante alertas. La notificación de fallas debe ser en tiempo real
1.5019 |  |  | Medición de % humedad relativa y temperatura en ambiente del Cuarto de UPS
1.502 |  |  | Medición de % humedad relativa y temperatura en ambiente del MDF
1.5021 |  |  | Medición de Partículas de polvo en Cuarto de UPS y MDF
1.5022 |  |  | Medición de punto de condensación en ambiente del Cuarto de UPSs
1.5023 |  |  | Medición de punto de condensación en ambiente del MDF
1.5024 |  |  | Medición de escapes de agua en = unidades de climatización y ruta de drenaje
1.5025 | 1 | Sistema de Gestión de Infraestructura (DCIM) | Los componentes deben ser Estándar, de manufactura regular, disponibles y no diseñados de forma propietaria. Debe ser una solución tipo aplicativo electrónico, aplicativo virtual con acceso a través de conexiones HTTP o HTTPS y protocolo TCP para notificaciones.
1.5026 |  |  | La solución debe ser escalable, preparada para recibir mejoras a futuro. Debe poder monitorear entre 500 y 4000 dispositivos.
1.5027 |  |  | El software debe manejar y monitorear dispositivos en la red del cliente y en una red privada, creada por el sistema de gestión. Debe poder integrarse con otras herramientas como NMS, PMS, EMS, BMS, OMS. El sistema operativo debe ser de ambiente LINUX
1.5028 |  |  | El cliente de estación de trabajo debe poder instalarse en ambiente, Windows, Linux y soportar java. Los dispositivos móviles deben ser soportados tanto para Android y IOS, así como exploradores de internet, Edge, Internet Explorer, Chrome, Mozilla o Safari. La plataforma debe soportar conexiones a través de MODBUS TCP
1.5029 |  |  | El software debe considerar varias Perspectivas de monitoreo (grupal, por dispositivo o vigilancia). La reporteria del sistema debe poder ser almacenada en almacenamiento externo. La política de ciclo de grabación deben poder ser configuradas de 1 minuto a 23:59 horas.
1.503 |  |  | La información debe poder ser exportada, a través de correo, FTP, HTTP, Windows CIFS o Unix NFS file share.
1.5031 |  |  | La información de los sensores debe poder ser vista de manera grafica, con tendencia lineares. La plataforma debe ser capaz de descubrir de manera automática los dispositivos. El software debe soportar configuración en grupo de dispositivos, así como actualizaciones de firmwares.
1.5032 |  |  | La herramienta debe gestionar en modalidad de gabinetes para = Gabinete de equipos y comunicación, tanto en el Centro de Datos como en el MDF
1.5033 |  |  | La herramienta debe tener incluida un modulo de gestión de inventario, manejo de tickets y operaciones del Centro de Datos
1.5034 |  |  | La herramienta debe tener incluida un modulo de gestión de capacidades a nivel de Energía, Climatización, Espacio en U y disponibilidad en redes
1.5035 |  |  | La herramienta debe tener incluida un modulo de gestión de Eficiencia de energía capaz de calcular el PUE del Centro de Datos y el costo de energía que representa.
1.5036 |  |  | Esta herramienta será utilizada adicionalmente para la gerencia del Cuarto de UPSs y el Centro de Datos, deberá tener la capacidad para esta integración
1.5037 | 1 | Cableado y terminación de todos los sensores | El cableado de todos los sensores y los necesarios para la gerencia y manejo de los equipos instalados que sean instalados y que deban ir por debajo del piso falso deben ser tendidos en una escalerilla de metal con las carácteristicas establecidas en estos pliegos, que irá por debajo del piso falso suspendida. Esta escalerilla debe ser ruteada de manera tal que tenga el menor impacto posible en el flujo del aire acondicionado. Todos los materiales de escalerillas, cableados, terminaciones, conectores, servicios y cualquier elemento adicional que sea necesario, debe ser incluido.
1.6 |  | Sistema de Aires Acondicionados Centro de Datos DAFI y Cuarto de UPSs
1.6001 | 1 | Solución de Contención de Calor, Pasillo frio contenido, retorno en pasillos calientes en Centro de Datos | Presión positiva en pasillo frio, presión neutra o negativa en pasillos calientes. Sistemas de manejo de retorno de Aire Caliente deben ser lo suficientemente potentes para mantener una presión neutra a negativa en los pasillos calientes y Sistemas de Inyección de Aire Frio deben ser lo suficiente potentes y estar canalizados adecuadamente para mantener una presión positiva en el pasillo frio contenido. La diferencia de presión entre ambas debe ser de por lo menos un 5%.
1.6002 |  |  | El pasillo a contener será el pasillo Frio
1.6003 |  |  | La solución debe ser Modular, que permita fácil crecimiento Gabinete a Gabinete
1.6004 |  |  | La solución debe contemplar la integración de 15 gabinetes especificados en esta licitación, 3 gabinetes de terceros que existen actualmente, de estos, uno mide 42 Us, 2 Mts de Altura externa y 60 cms de ancho y los otros dos miden 42 Us, 2 Mts de Altura externa y 70 cms de ancho. Se deben contemplar adicionalmente las unidades modulares de distribución de potencia eléctrica especificadas en estos pliegos. Se deben incluir todos los cubrefaltas y elementos necesarios para la integración de estos racks.
1.6005 |  |  | La solución debe poder contener un ancho de fila entre 1 y 1.8 Metros
1.6006 |  |  | Debe poder adecuar gabinetes de terceros
1.6007 |  |  | Los componentes deben estar listados UL para ambientes de Centro de Datos.
1.6008 |  |  | Los Paneles del techo deben ser Transparentes
1.6009 |  |  | Las puertas deben ser de marcos metálicos totalmente deslizables
1.601 |  |  | La cerradura de las puertas deben soportar llave
1.6011 |  |  | Solución debe incluir sensor de diferencia de presión entre el área contenida y el exterior.
1.6012 |  |  | El techo de la contención debe considerar protección contra fuego.
1.6013 |  |  | Se deben incluir Luminarias en estos pasillos 5000K CCT y 85 CRI. Del tipo LED para garantizar 500 lúmenes por metro.
1.6014 |  |  | El control del sistema de luminarias debe ser automático utilizando sensores de movimiento e interruptor manual
1.6015 | 1 | Alimentación Eléctrica Redundante de los Aires Acondicionados | Todas las unidades de Aires Acondicionados deben tener alimentación eléctrica redundante que garantice la continuidad de la operación de los mismos aún en condiciones de falla de uno de los circuitos y sistemas de distribución eléctrica que alimentan ambas facilidades. Se deben incluir todos los materiales, equipos y servicios que incluyen los sistemas de cableado, canalización en tuberías y registros EMT, distribución, protección, conexión al sistema de tierra con una impedancia máxima de 5 ohmios y de aparta rayos necesarios para los mismos
1.6016 | 1 | Secuenciador de Uso de los Aires Acondicionados | Se debe proveer un sistema de secuenciación para la programación del uso de todas las unidades de Aires Acondicionados que serán operados en ambas facilidades
1.6017 |  | Redundancia N+1 | Se debe ofertar una solución de CLIMATIZACION de PRECISIÓN
1.6018 | 4 | Unidades de Aire Acondicionado de Precisión de 10 Toneladas de Remoción de Calor Cada Una | La configuración solicitada obedece a un arreglo N+1 para un total de 4 unidades en el Centro de Datos . Estas unidades se instalarán en dos pares en cada extremo del mismo.
1.6019 |  |  | La capacidad de cada unidad debe ser de mínimo 10 tons de remoción de calor. Las dimensiones físicas de los mismos no deben ser mayores de 80 pulgadas de altura, 86 pulgadas de ancho y 35 pulgadas de profundidad debido a las limitaciones de espacio en el Centro de Datos
1.602 |  |  | Las unidades debe funcionar como un solo sistema, interconectadas entre si. Deben estar coordinadas para poder manejar la capacidad de enfriamiento de forma dinámica de acuerdo a las necesidades en tiempo real de enfriamiento
1.6021 |  |  | Debe utilizar Válvulas de expansión Electrónica
1.6022 |  |  | Debe utilizar Ventiladores de Conmutación Electrónica
1.6023 |  |  | El Servicio debe ser totalmente Frontal
1.6024 |  |  | Compresores deben ser de Tipo Scroll. Deben incluir control de humedad con humidificador tipo canister y resistencia para des humidificación.
1.6025 |  |  | El sistema debe ser monitoreado Vía IP
1.6026 |  |  | El patrón de flujo de aire debe ser descarga bajo el piso falso, retorno superior
1.6027 |  |  | El drenaje debe ser doble, utilizando dos vías separadas, desde el Centro de Datos hasta el exterior. Estas canalizaciones de drenaje deben ser instaladas con válvulas de chequeo de retorno de baja presión para drenaje, es decir que solo permitan el flujo de líquido desde el Centro de Datos hacia el exterior, e impida el posible retorno de líquidos desde el exterior hacia el Centro de Datos.
1.6028 |  | Sistema de Aires Acondicionados Cuarto de UPSs
1.6029 | 1 | Alimentación Eléctrica Redundante de los Aires Acondicionados | Todas las unidades de Aires Acondicionados deben tener alimentación eléctrica redundante que garantice la continuidad de la operación de los mismos aún en condiciones de falla de uno de los circuitos y sistemas de distribución eléctrica que alimentan ambas facilidades
1.603 | 1 | Secuenciador de Uso de los Aires Acondicionados | Se debe proveer un sistema de secuenciación para la programación del uso de todas las unidades de Aires Acondicionados que serán operados en ambas facilidades
1.6031 |  | Redundancia N+N | Se debe ofertar una solución de CLIMATIZACION de PRECISION
1.6032 | 2 | Unidades de Aire Acondicionado de Precisión de 10 Toneladas de Remoción de Calor Cada Una | La configuración solicitada obedece a un arreglo N+N para un total de 2 unidades en el cuarto de UPSs del MHRD
1.6033 |  |  | La capacidad de cada unidad debe ser de mínimo 10 tons de remoción de calor. Las dimensiones físicas de los mismos no deben ser mayores de 80 pulgadas de altura, 86 pulgadas de ancho y 35 pulgadas de profundidad debido a las limitaciones de espacio en el Centro de Datos
1.6034 |  |  | Las unidades debe funcionar como un solo sistema, interconectadas entre si. Deben estar coordinadas para poder manejar la capacidad de enfriamiento de forma dinámica de acuerdo a las necesidades en tiempo real de enfriamiento
1.6035 |  |  | Debe utilizar Válvulas de expansión Electrónica
1.6036 |  |  | Debe utilizar Ventiladores de Conmutación Electrónica
1.6037 |  |  | El Servicio debe ser totalmente Frontal
1.6038 |  |  | Compresores deben ser de Tipo Scroll. Deben incluir control de humedad con humidificador tipo canister y resistencia para des humidificación.
1.6039 |  |  | El sistema debe ser monitoreado Vía IP
1.604 |  |  | En este cuarto de UPSs no existe piso falso, tanto la descarga como los retornos serán por encima del piso. Se deben considerar las ducterías pertinentes en caso de ser necesarias.
1.6041 |  |  | El drenaje debe ser doble, utilizando dos vías separadas, desde el Cuarto de UPSs hasta el exterior. Estas canalizaciones de drenaje deben ser instaladas con válvulas de chequeo de retorno de drenaje de baja presión, es decir que solo permitan el flujo de líquido desde el Cuarto de UPSs hasta el exterior, e impida el posible retorno de líquidos desde el exterior hasta el Cuarto de UPSs.
1.7 | 1 | Sistema de Protección contra Incendios Centro de Datos DAFI y Cuarto de UPSs | Sistema de detección y control de incendios redundante de agente limpio certificado para uso en Centro de Datoss. Cada unidad debe tener la capacidad para eliminar por si solo cualquier incendio que pueda producirse en el Centro de Datos de acuerdo a la ocupación máxima de equipos prevista en los diseños de los mismos La segunda unidad debe estar configurada como un sistema standby que se active de forma automática en caso de fallo de la primera unidad y de la misma capacidad de la unidad primaria. Deben incluirse todos los equipos, materiales de instalación y servicios para la instalación y el funcionamiento automático del sistema.
1.7001 |  |  | El sistema debe estar compuesto por dos componentes Supresión Automática y Detección Temprana
1.7002 |  |  | El sistema debe ser totalmente redundante en sus capacidades
1.7003 |  |  | Supresión a base de agente limpio CF3CF2C(O)CF(CF3)2, o similar con un margen de seguridad mayor 50% presión de trabajo 500 PSI.
1.7004 |  |  | El panel de control debe ser capaz de ser monitoreado vía IP y un Software Propietario del Panel. Este software debe ser capaz de enviar alarmas a los usuarios configurados en el mismo.
1.7005 |  |  | Debe contar con certificación del fabricante en sistema de supresión y detección.
1.7006 |  |  | El concepto de configuración debe ser por zona cruzada
1.7007 |  |  | El tiempo de vida atmosférico debe ser menor a 14 días
1.7008 |  |  | El potencial de calentamiento global debe ser 1
1.7009 |  |  | Potencial de agotamiento de ozono debe ser 0
1.701 |  |  | El sistema debe ser diseñado para trabajar 7x24x365
1.7011 |  |  | El sistema debe tener back up de batería de 48 Horas sin generador eléctrico.
1.7012 |  |  | El sistema de supresión del Centro de Datos debe ser independiente del edificio
1.7013 |  |  | El sistema debe permitir la operatividad de los sistemas informáticos mientras el mismo opera.
1.7014 |  |  | El sistema debe ser activado tanto por el usuario (estación de disparo) como de manera automática por 2 zonas cruzadas con detectores de humo fotoeléctricos.
1.7015 |  |  | Las condiciones del sistema de supresión debe ser monitoreadas.
1.7016 |  |  | El Centro de Datos debe contar con supresión de incendio de mano (extintores con agente limpio)
1.7017 |  |  | Los extintores deben estar claramente identificados.
1.7018 |  |  | El Centro de Datos debe tener por cada 56 metros cuadrados de espacio un extinguidor de mano.
1.7019 |  |  | El Centro de Datos debe tener mínimo un extinguidor de mano
1.702 |  |  | Cada detector debe tener una etiqueta enumerada.
1.7021 |  |  | Cada detector debe ser direccionado desde el panel de alarmas.
1.7022 | 1 | Sistema de Protección contra Incendios Cuarto de UPSs y MDF | Sistema de detección y control de incendios redundante de agente limpio certificado para uso en Centro de Datoss . Cada unidad debe tener la capacidad para eliminar por si solo cualquier incendio que pueda producirse en el Centro de Datos de acuerdo a la ocupación máxima de equipos prevista en los diseños de los mismos La segunda unidad debe estar configurada como un sistema standby que se active de forma automática en caso de fallo de la primera unidad y de la misma capacidad de la unidad primaria. Deben incluirse todos los equipos, materiales de instalación y servicios para la instalación y el funcionamiento automático del sistema. El sistema debe ser instalado para proteger tanto el Cuarto de UPSs como el MDF adyacente.
1.7023 |  |  | El sistema debe estar compuesto por dos componentes Supresión Automática y Detección Temprana
1.7024 |  |  | El sistema debe ser totalmente redundante en sus capacidades
1.7025 |  |  | Supresión a base de agente limpio CF3CF2C(O)CF(CF3)2, o similar con un margen de seguridad mayor 50% presión de trabajo 500 PSI.
1.7026 |  |  | El panel de control debe ser capaz de ser monitoreado vía IP y un Software Propietario del Panel. Este software debe ser capaz de enviar alarmas a los usuarios configurados en el mismo.
1.7027 |  |  | Debe contar con certificación del fabricante en sistema de supresión y detección.
1.7028 |  |  | El concepto de configuración debe ser por zona cruzada
1.7029 |  |  | El tiempo de vida atmosférico debe ser menor a 14 días
1.703 |  |  | El potencial de calentamiento global debe ser 1
1.7031 |  |  | Potencial de agotamiento de ozono debe ser 0
1.7032 |  |  | El sistema debe ser diseñado para trabajar 7x24x365
1.7033 |  |  | El sistema debe tener back up de batería de 48 Horas sin generador eléctrico.
1.7034 |  |  | El sistema de supresión del Cuarto de UPSs y MDF debe ser independiente del edificio
1.7035 |  |  | El sistema debe permitir la operatividad de los sistemas informáticos mientras el mismo opera.
1.7036 |  |  | El sistema debe ser activado tanto por el usuario (estación de disparo) como de manera automática por 2 zonas cruzadas con detectores de humo fotoeléctricos.
1.7037 |  |  | Las condiciones del sistema de supresión debe ser monitoreadas.
1.7038 |  |  | El Cuarto de UPSs y el MDF deben contar con supresión de incendio de mano (extintores con agente limpio)
1.7039 |  |  | Los extintores deben estar claramente identificados.
1.704 |  |  | El Cuarto de UPSs y el MDF deben tener por cada 56 metros cuadrados de espacio un extinguidor de mano.
1.7041 |  |  | El Cuarto de UPSs y el MDF deben tener mínimo un extinguidor de mano cada uno
1.7042 |  |  | Cada detector debe tener una etiqueta enumerada.
1.7043 |  |  | Cada detector debe ser direccionado desde el panel de alarmas.
1.7044 |  |  | Las tuberías de acceso que atraviesan los muros perimetrales, suelo y techo, deben ser sellados con material ignifugo. Este Material sellante debe tener resistencia al fuego igual a mayor a las 2 horas. Estos requisitos deben cumplirse para todos los casos y para todos los tipos de tuberías.
1.8 |  | Infraestructura Eléctrica de Centro de Datos DAFI y Cuarto de UPSs
1.8001 | 1 | Sistemas de Distribución Eléctrica por debajo del piso | El sistema de alimentación eléctrica será instalado por debajo del piso técnico mediante escalerillas metálicas suspendidas, adyacentes a las paredes del Centro de Datos de manera tal que no obstaculicen el flujo de aire acondicionado en el mismo. Este sistema debe ser redundante y debe proveer alimentación redundante a cada Sistema de Distribución de Potencia Módular del Centro de Datos desde los UPSs del Cuarto de UPSs. Cada ramal de alimentación eléctrica debe tener la capacidad mínima de 140 Kva y debe contar con todos los sistemas de protección pertinentes.
1.8002 | 2 | Sistemas de Distribución de Potencia Modulares (MDUs) | Deben incluirse dos unidades de Distribución de Potencia Modulares principales, uno en cada fila de Racks. Cada una de las unidades debe tener capacidad de manejar un mínimo de 140 Kva. Estas unidades serán alimentadas desde los UPSs instalados en el Cuarto de UPSs. Estas unidades deben estar instaladas en el extremo opuesto del Rack de Cableado en cada fila de Racks. Entre ambas unidades de Distribución de Potencia deben proveer energía eléctrica redundante a cada gabinete o rack utilizando los requerimientos de los PDUs instalados en los mismos y que serán especificados más adelante. Estas unidades de Distribución de Potencia Modulares deben ser monitoreables y gerenciables, este sistema de monitoreo y gerencia debe ser compatible y debe estar licenciado e integrado con el sistema de DCIM que se oferte. Se deben incluir todos los módulos de transformación, conmutación, protección y conexión necesarios para la alimentación redundante a los PDUs especificados en los gabinetes, las cantidades de PDUs internos de cada gabinete se ofrece a continuación. Estos componentes deben venir preconectorizados y certificados de fábrica tomando en cuenta las distancias, las capacidades y los tipos de conectores desde las unidades de distribución de potencia y los PDUs instalados dentro de los gabinetes. La alimentación eléctrica a cada RACK debe ser por debajo del Piso Falso utilizando un sistema de escalerillas metálicas suspendidas. Se deben proveer todos los materiales y servicios necesarios para estas instalaciones.
1.8003 |  |  | Cantidad de polos mínima 72, Cantidad de Unidades de Distribución mínima de 24
1.8004 |  |  | Monitoreable por SNMP/WEB
1.8005 |  |  | Monitoreo de corriente por cada circuito
1.8006 |  |  | La alimentación soportara un formato 120/240VAC EN 3 potenciales, 1 neutro y 1 tierra a 60 hz
1.8007 |  |  | Resistencia al cortocircuito de 10kA simétrico, 240 VAC máximo
1.8008 |  |  | El gabinete debe tener mecanismo de cerradura con llave
1.8009 |  |  | Todos los Disyuntores (breakers) deben estar 100% manufacturados en fabrica original, es decir, no pueden utilizarse breakers genéricos de otros fabricantes.
1.801 |  |  | El MDU debe contar con un Pantalla de control y alarmas audibles
1.8011 |  | Cantidad de los Módulos de Conexión desde los MDU a los Gabinetes | Tipo de Conector del PDU. Las conexiones deben estar distribuidas entre ambos MDUs. Se deben tomar en cuentas las distancias y las rutas desde los MDUs a los distintos PDUs dentro de los gabinetes. En la propuesta se deben especificar las longitudes de los cables de conexión. Los Gabinetes 16 a 18 son existentes y tienen los PDUs instalados, se debe tomar en cuenta esta situación, los Gabinetes 1 a 15 son los que serán ofertados en esta propuesta.
1.8012 | 2 | Gabinete NO. 1 | NEMA L21-20P
1.8013 | 2 | Gabinete NO. 2 | NEMA L21-20P
1.8014 | 2 | Gabinete NO. 3 | NEMA L21-20P
1.8015 | 2 | Gabinete NO. 4 | NEMA L21-20P
1.8016 | 2 | Gabinete NO. 5 | NEMA L21-20P
1.8017 | 2 | Gabinete NO. 6 | NEMA L21-20P
1.8018 | 2 | Gabinete NO. 7 | NEMA L21-20P
1.8019 | 2 | Gabinete NO. 8 | NEMA L21-20P
1.802 | 2 | Gabinete NO. 9 | NEMA L21-20P
1.8021 | 2 | Gabinete NO. 10 | NEMA L21-20P
1.8022 | 2 | Gabinete NO. 11 | NEMA L21-20P
1.8023 | 2 | Gabinete NO. 12 | NEMA L21-20P
1.8024 | 2 | Gabinete NO. 13 | NEMA L21-20P
1.8025 | 2 | Gabinete NO. 14 | NEMA L21-20P
1.8026 | 2 | Gabinete NO. 15 | NEMA L21-20P
1.8027 | 6 | Gabinete NO. 16 | L5-20, Estos PDUs son existentes
1.8028 | 6 | Gabinete NO. 17 | L5-20, Estos PDUs son existentes
1.8029 | 4 | Gabinete NO. 18 | L6-30, Estos PDUs son existentes
1.803 |  | Cantidad de PDUS por Gabinete que deben ser incluidos en la propuesta | Los PDUs internos de los gabinetes deben tener la cantidad de puertos y conectores de alimentación especificados a continuación. Los mismos deben ser monitoreables por puerto. Los mismos deben ser compatibles con el sistema de DCIM y manejo de sensores ofrecido en esta propuesta, los PDUs deben ser del mismo fabricante de los MDUs ofrecidos en esta propuesta y deben ser compatibles con los gabinetes ofertados. Solo se especifican y se requieren los PDUs de los Gabinetes 1 a 15. Los gabinetes 16 a 18 son existentes y no se deben ofertar PDUs para los mismos. Estos PDUs deberán ser instalados en sus respectivos gabinetes.
1.8031 | 30 | Gabinete NO. 1 a Gabinete NO. 15 | PDUs con Conector de Alimentación Principal NEMA L21-20P, 36 puertos C13, 2 Puertos 5-20R y 6 puertos C19.
1.9 |  | Sistema de Almacenamiento y Backup
1.9001 | 1 | Sistema de almacenamiento en discos con tecnología híbrida con una configuración total de almacenamiento neto utilizable de 120 TB | Controladoras Redundantes, Fuentes de Poder y abanicos de enfriamiento redundantes en todos los gabinetes, tanto los que incluyen controladoras como discos. Cada Controladora debe poseer un mínimo de 4 Puertos Fibre Channel a 16 Gbps de velocidad de conexión target configurados, instalados y hábiles para un total de un mínimo de 8 puertos Fibre Channel a 16 Gbps. Todos estos puertos deben tener la conectorización SFP+ incluidos e instalados. 120 TB de espacio neto usable con discos configurados en RAID6 distribuido de la siguiente forma: 40 TB de espacio neto en tecnología Flash Disks con discos de estado sólido 80 TB de espacio neto en tecnología de Discos SAS a velocidad de 12 Gb/s
1.9002 |  |  | La solución ofertada debe tener capacidad de crecimiento para un mínimo de 4 veces la capacidad original requerida en estos pliegos.
1.9003 |  |  | Capacidad de desempeño para Soluciones OLAP.
1.9004 |  |  | Debe proveer un mínimo de 120TB de espacio neto usable distribuido en:
1.9005 |  |  | 40TB SSD en discos no menor a 800GB ni mayor a 4TB de factor 2,5".
1.9006 |  |  | 80TB SAS en discos no menor a 800GB ni mayor a 2TB de factor 2,5".
1.9007 |  |  | Debe soportar discos SSD y SAS mezclados en el mismo sistema.
1.9008 |  |  | Debe tener la capacidad de escalabilidad de mínimo 6 controladores dentro de un mismo sistema.
1.9009 |  |  | Debe proveer manejo de calidad de servicio, limitando los recursos consumidos por Volume, archivo o LUN.
1.901 |  |  | Debe proveer la integración con ambientes VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer y RedHat Enterprise Virtualization.
1.9011 |  |  | Debe tener cuatro (4) conexiones Fibre Channel a 16Gbits por controlador.
1.9012 |  |  | Debe tener la capacidad de crecimiento de mínimo 2PB raw por HA pair
1.9013 |  |  | Debe tener controladoras redundante
1.9014 |  |  | Debe tener 64GB de memoria ECC como mínimo.
1.9015 |  |  | Debe tener Flash Cache de mínimo 512GB con desempeño igual o mayor a 3,000 MB/sec por cada controlador.
1.9016 |  |  | Debe proveer la capacidad de mínimo 2048 LUNs por controlador.
1.9017 |  |  | Debe tener la capacidad de definir un cache de lectura/escritura con discos SSD de por lo menos 20TB.
1.9018 |  |  | Debe tener velocidad de puertos de conexión para bahías de expansión de mínimo 12Gbs.
1.9019 |  |  | Debe ser compatible con los Sistemas Operativos: Linux RedHat, Solaris x86, AIX.
1.902 |  |  | Debe tener soporte para RAID simple, doble y de triple paridad.
1.9021 |  |  | Debe proveer protocolos de Almacenamiento: CIFS/SMB; NFS; iSCSI; FCoE; FC
1.9022 |  |  | Debe tener la capacidad de replicación Remota síncrona y asíncrona
1.9023 |  |  | Debe proveer Software de Administración y Monitoreo.
1.9024 |  |  | Debe proveer capacidad de des duplicación y compresión en línea y postprocess tanto para files como para bloques.
1.9025 |  |  | Debe tener la capacidad de escalar como mínimo a 100,000 snapshot por controlador.
1.9026 |  |  | Debe proveer “Thin Provisioning”.
1.9027 |  |  | Debe proveer alta disponibilidad con una arquitectura totalmente redundante en todos sus componentes (FRU), así también, sustituibles en caliente.
1.9028 |  |  | Debe permitir el control de gestión a través de SNMP, correo electrónico y notificaciones “Call Home”. El sistema debe ser capaz de monitorear el desempeño en tiempo real de sus componentes y enviar notificaciones al sistema de gestión del fabricante. En caso de alguna condición que lo requiera, el fabricante y-o el proveedor debe iniciar el proceso se subsanación de forma automática.
1.9029 | 1 | Librería para Backup a Cintas LTO7 para Centro de Datos principal | Librería para backup a cintas LTO 7 Mínimo de 280 Slots para cintas, mínimo de 8 drives LTO 7 configurados y hábiles para su uso. Conexión Fibre Channel a 8 Gbps para cada drive LTO 7 configurados y hábiles para su uso
1.903 |  |  | 8 FC Drives LTO 7 expandible a 40 como mínimo
1.9031 |  |  | 280 Cartridge slots expandible como mínimo al doble
1.9032 |  |  | Soporte para códigos de barra.
1.9033 |  |  | Debe soportar path failover en el acceso a los drive.
1.9034 |  |  | Administrable vía web y panel de control
1.9035 |  |  | Capacidad de encriptación.
1.9036 |  |  | Hot-swappable drives
1.9037 |  |  | Capacidad de adición de módulos de tape slots en caliente.
1.9038 |  |  | Power y Fans redundantes
1.9039 |  |  | Limpieza automatizada de drives
1.904 |  |  | Capacidad de particionamiento lógico de mínimo 16 librerías.
1.9041 |  |  | Debe tener la capacidad de escanear periódicamente los tapes menos accesados para verificar la integridad de la data y la salud de la media.
1.9042 |  |  | Soporte para plataformas Windows, AIX, Linux y Solaris
1.9043 |  |  | Host interface mínimo 8Gb Fibre Channel
1.9044 |  |  | Voltaje: 100–127 VAC, 200–240 VAC @ 50–60 Hz single phase
1.9045 |  |  | Debe incluir todo el software, licencias, cables y aditamentos necesarios para garantizar las funcionalidades requeridas.
1.9046 | 1 | Librería para Backup a Cintas LTO7 para sitio de recuperación de desastres | Librería para backup a cintas LTO 7 Mínimo de 80 Slots para cintas, mínimo de 2 drives LTO 7 configurados y hábiles para su uso. Conexión Fibre Channel a 8 Gbps para cada drive LTO 7 configurados y hábiles para su uso
1.9047 |  |  | 2 FC Drives LTO 7 expandible a 40 como mínimo
1.9048 |  |  | 80 Cartridge slots expandible como mínimo a 560 slots
1.9049 |  |  | Soporte para códigos de barra.
1.905 |  |  | Debe soportar path failover en el acceso a los drive.
1.9051 |  |  | Administrable vía web y panel de control
1.9052 |  |  | Capacidad de encriptación.
1.9053 |  |  | Hot-swappable drives
1.9054 |  |  | Capacidad de adición de módulos de tape slots en caliente.
1.9055 |  |  | Power y Fans redundantes
1.9056 |  |  | Limpieza automatizada de drives
1.9057 |  |  | Capacidad de particionamiento lógico de mínimo 16 librerías.
1.9058 |  |  | Debe tener la capacidad de escanear periódicamente los tapes menos accesados para verificar la integridad de la data y la salud de la media.
1.9059 |  |  | Soporte para plataformas Windows, AIX, Linux y Solaris
1.906 |  |  | Host interface mínimo 8Gb Fibre Channel
1.9061 |  |  | Voltaje: 100–127 VAC, 200–240 VAC @ 50–60 Hz single phase
1.9062 |  |  | Debe incluir todo el software, licencias, cables y aditamentos necesarios para garantizar las funcionalidades requeridas.
1.9063 | 480 | Unidades de Cintas LTO7 | Cintas LTO7 nuevas con identificación de códigos de barras
1.9064 | 32 | Unidades de Cintas de limpieza LTO7 | Cintas LTO7 nuevas de limpieza con identificación de códigos de barras
1.9065 | 2 | Gabinetes de Seguridad a prueba de fuego para el almacenamiento de las Cintas LTO7 | Cada gabinete debe tener capacidad para almacenar por lo menos 290 unidades de cintas LTO7. Debe estar certificada para soportar hasta 3 horas de incendio sin daño para las unidades de cintas almacenadas en su interior. Debe poseer los tramos internos necesarios para el almacenamiento de las cintas de forma ordenada.
1.9066 | 2 | Switches Fibre Channel de 48 puertos configurados y licenciados | Capacidad de mínimo 48 puertos Fibre Chanel de por lo menos una velocidad de 16 Gbps cada puerto. Configurados con todos los puertos operacionales, deben incluirse todo el hardware y las licencias de software para el funcionamiento total sin limitaciones de estos 48 puertos a 16 Gbps cada puerto. Deben incluirse los conectores SFP+ para los 48 puertos de cada Switch. Los switches deben soportar adicionalmente velocidades Fibre Channel a 8 Gbps y 4 Gbps. Los Switches deben estar configurados con fuentes de poder y abanicos redundantes HotSwap de cambio en caliente.
1.9067 |  |  | Soporte de hasta 16 links por canales de puertos.
1.9068 |  |  | Buffer credits de hasta 256 por grupo de 4 puertos.
1.9069 |  |  | Puerto USB para configuración y respaldo.
1.907 |  |  | Puerto 10/100/1000Mbps Ethernet para administración
1.9071 |  |  | Puerto RS-232 para acceso serial a consola.
1.9072 |  |  | Capacidad de realizar software upgrade mientras maneja tráfico.
1.9073 | 1 | Actualización, Ampliación y Upgrade de la Solución de Backup actual Netbackup | Actualización, Ampliación y Upgrade de la Herramienta de Backup actual, Netbackup, dimensionada y licenciada para el manejo de las nuevas librerías de backup, el sistema de almacenamiento y los servidores incluidos en esta licitación en adición a las capacidades y licencias actuales de la misma . Deben incluirse todos los componentes de Hardware y Software necesarios para el funcionamiento sin limitaciones de la herramienta así como las conexiones de Red y Fibre Channel necesarias con sus correspondientes conectores. Esta solución debe incluir adicionalmente todos los componentes de hardware, software y licencias necesarios para la funcionalidad de Backup a Discos de un mínimo de 27 TB La solución debe incluir fuentes de poder y abanicos de enfriamiento redundantes y hot plug. Deben incluirse un mínimo de 4 conexiones Fibre Channel a 16 Gbps licenciadas y conectorizadas con módulos SFP+
1.1101 |  | Sistemas de Plataforma de Software
1.1102 | 10 | Software de Virtualización VMWare NO OEM | Licencias de Software de Virtualización VMWare Enterprise Versión 6.5 o más reciente para servidor de virtualización con un total agregado de 10 procesadores Intel E7-8890 V4 . Se deben incluir adicionalmente el soporte 8X5 para estas licencias por 3 años.
1.1103 | 1 | Software de Administración VMWare NO OEM | Licencias de Software VMWare VCenter Versión 6.5 Standard o más reciente para gerencia de la solución anterior . Se deben incluir adicionalmente el soporte 8X5 para estas licencias por 3 años.
1.1104 | 5 | Cupos de Cursos oficiales de VMWare | Curso Oficial VMWare Certified Professional 6 - Centro de Datos Virtualization (VCP6-DCV) válido para Certificación Profesional. Estos cursos deben ofrecerse en la Ciudad de Santo Domingo y deben incluir toda la documentación y material de soporte de los mismos. En caso de no poder ser ofrecidos en la Ciudad de Santo Domingo, se deben incluir los costos de viáticos para los mismos. Estos cursos pueden ser acordados para ser ofrecidos en un plazo de hasta 12 meses.
1.1105 | 5 | Cupos de Cursos oficiales de VMWare | Curso Oficial VMWare Certified Advanced Professional 6 - Centro de Datos Virtualization Design (VCAP6-DCV Design) válido para Certificación Profesional. Estos cursos deben ofrecerse en la Ciudad de Santo Domingo y deben incluir toda la documentación y material de soporte de los mismos. En caso de no poder ser ofrecidos en la Ciudad de Santo Domingo, se deben incluir los costos de viáticos para los mismos. Estos cursos pueden ser acordados para ser ofrecidos en un plazo de hasta 12 meses.
1.12 |  | Redes UTP y de Fibras Ópticas
1.1201 | 1 | Sistemas de Escalerillas para Cableado Estructurado CAT 6A Centro de Datos DAFI | Las escalerillas para Cableado Estructurado Cat6 deben ser instaladas suspendidas en el techo del Centro de Datos y por encima de las hileras de Racks de Equipos, serán diseñadas de forma redundante y tendrán un recorrido desde cada Rack de Cableado y Redes en las hileras de Racks de equipos. Se deben proveer Escalerillas de acero electro galvanizadas o galvanizadas mediante inmersión en caliente.
1.1202 | 1 | Sistemas de Escalerillas para Cableado de Fibras Ópticas Centro de Datos DAFI | Las escalerillas para Cableado de Fibras Ópticas deben ser instaladas suspendidas en el techo del Centro de Datos y por encima de las hileras de Racks de Equipos, serán diseñadas de forma redundante y tendrán un recorrido desde cada Rack de Cableado y Redes en las hileras de Racks de equipos. Se deben proveer Escalerillas de acero electro galvanizadas o galvanizadas mediante inmersión en caliente.
1.1203 |  | Sistema de Cableado Estructurado Cat6A | Se definirán a continuación las cantidades de puertos de conexión de Cableado Estructurado tanto para los Gabinetes de Cableado como para los gabinetes de equipos.Todos los componentes deben cumplir los estándares y certificaciones para cableado estructurado Cat6A a 10 Gbps. Se debe ofrecer una garantía mínima de 20 años por parte del fabricante para todos los componentes de cableado. Se deben presentar los listados de las certificaciones. Algunos componentes en algunos gabinetes pueden tener cantidad cero, se incluyen por razones de estandarización de los requerimientos.
1.1204 |  | Sistema de Cableado de Fibras Ópticas Multimodo OM4 | Se definirán a continuación las cantidades de puertos de conexión de Cableado de Fibras Ópticas tanto para los Gabinetes de Cableado como para los gabinetes de equipos. Todos los componentes deben cumplir los estándares y certificaciones para cables de fibra óptica Multimodo OM4. Se deben presentar los listados de las certificaciones. Algunos componentes en algunos gabinetes pueden tener cantidad cero, se incluyen por razones de estandarización de los requerimientos.
1.1205 |  | Gabinete No. 1 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1206 | 8 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1207 | 24 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1208 |  |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas entre módulos de conexión de 24 hilos con sus conectores. Estos cables pueden ser ofertados como pares de cables de 12 hilos en caso de que los módulos de conexión posean conectores de 12 hilos. Las dimensiones se ofrecen a continuación:
1.1209 | 3 |  | 320 centímetros
1.121 | 3 |  | 380 centímetros
1.1211 | 3 |  | 440 centímetros
1.1212 | 3 |  | 500 centímetros
1.1213 | 3 |  | 560 centímetros
1.1214 | 3 |  | 620 centímetros
1.1215 | 3 |  | 680 centímetros
1.1216 | 3 |  | 740 centímetros
1.1217 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1218 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1219 | 4 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.122 | 5 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1221 | 6 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1222 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1223 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1224 | 2 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1225 |  | Gabinete No. 2 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1226 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1227 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1228 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1229 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.123 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1231 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1232 | 3 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1233 | 2 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1234 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1235 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1236 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1237 |  | Gabinete No. 3 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1238 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1239 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.124 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1241 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1242 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1243 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1244 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1245 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1246 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1247 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1248 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1249 |  | Gabinete No. 4 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.125 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1251 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1252 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1253 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1254 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1255 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1256 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1257 | 5 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1258 | 2 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1259 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.126 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1261 |  | Gabinete No. 5 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1262 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1263 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1264 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1265 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1266 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1267 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1268 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1269 | 4 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.127 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1271 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1272 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1273 |  | Gabinete No. 6 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1274 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1275 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1276 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1277 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1278 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1279 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.128 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1281 | 4 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1282 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1283 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1284 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1285 |  | Gabinete No. 7 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1286 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1287 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1288 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1289 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.129 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1291 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1292 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1293 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1294 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1295 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1296 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1297 |  | Gabinete No. 8 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1298 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1299 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.13 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1301 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1302 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1303 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1304 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1305 | 4 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1306 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1307 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1308 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1309 |  | Gabinete No. 9 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.131 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1311 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1312 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1313 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1314 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1315 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1316 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1317 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1318 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1319 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.132 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1321 |  | Gabinete No. 10 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1322 | 8 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1323 | 24 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1324 |  |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas entre módulos de conexión de 24 hilos con sus conectores. Estos cables pueden ser ofertados como pares de cables de 12 hilos en caso de que los módulos de conexión posean conectores de 12 hilos. Las dimensiones se ofrecen a continuación:
1.1325 | 3 |  | 320 centímetros
1.1326 | 3 |  | 380 centímetros
1.1327 | 3 |  | 440 centímetros
1.1328 | 3 |  | 500 centímetros
1.1329 | 3 |  | 560 centímetros
1.133 | 3 |  | 630 centímetros
1.1331 | 3 |  | 700 centímetros
1.1332 | 3 |  | 760 centímetros
1.1333 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1334 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1335 | 4 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1336 | 5 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1337 | 6 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1338 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1339 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.134 | 2 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1341 |  | Gabinete No. 11 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1342 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1343 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1344 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1345 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1346 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1347 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1348 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1349 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.135 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1351 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1352 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1353 |  | Gabinete No. 12 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1354 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1355 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1356 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1357 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1358 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1359 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.136 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1361 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1362 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1363 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1364 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1365 |  | Gabinete No. 13 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1366 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1367 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1368 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1369 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.137 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1371 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1372 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1373 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1374 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1375 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1376 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1377 |  | Gabinete No. 14 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1378 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1379 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.138 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1381 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1382 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1383 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1384 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1385 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1386 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1387 | 2 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1388 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1389 |  | Gabinete No. 15 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.139 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1391 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1392 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1393 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1394 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1395 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1396 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1397 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1398 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1399 | 0 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.14 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1401 |  | Gabinete No. 16 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1402 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1403 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1404 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1405 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1406 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1407 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1408 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1409 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.141 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1411 | 0 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1412 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1413 |  | Gabinete No. 17 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1414 | 0 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1415 | 0 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1416 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1417 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1418 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1419 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.142 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1421 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1422 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1423 | 0 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1424 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1425 |  | Gabinete No. 18 | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP :
1.1426 | 1 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1427 | 3 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1428 | 0 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 24 hilos con sus conectores
1.1429 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.143 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1431 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1432 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1433 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.1434 | 0 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1435 | 0 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1436 | 0 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1437 |  | Patch Cords Fibra Óptica OM4 con conectores LC-LC
1.1438 | 182 |  | 3 pies de largo
1.1439 | 41 |  | 5 pies de largo
1.144 | 64 |  | 7 pies de largo
1.1441 | 20 |  | 10 pies de largo
1.1442 |  | Patch Cords UTP Cat6
1.1443 | 20 |  | 3 pies de largo color Blanco
1.1444 | 20 |  | 3 pies de largo color Azul
1.1445 | 30 |  | 7 pies de largo color Blanco
1.1446 | 70 |  | 7 pies de largo color Azul
1.1447 | 10 |  | 10 pies de largo color Blanco
1.1448 | 10 |  | 10 pies de largo color Azul
1.1449 | 1 | Sistema de Escalerillas para Cableado Estructurado, Fibras Ópticas y Alimentación Eléctrica MDF | Se deben incluir el sistema de escalerillas tanto para el cableado estructurado, fibras ópticas y alimentación eléctrica en el MDF, deben cumplir las características técnicas de las escalerillas especificadas en el Centro de Datos
1.145 | 1 | Interconexión entre el MDF del Ministerio de Hacienda y el Centro de Datos DAFI | Entre el MDF del Ministerio de Hacienda y el Centro de Datos hay una distancia aproximada de 50 metros-cables, tomando en cuenta las curvas y subidas y bajadas por paredes. La canalización debe interconectar las facilidades usando el pasillo al frente de las mismas. Para las conexiones de Fibra Óptica y UTP se deben utilizar canalizaciones separadas instaladas a ambos lados del pasillo. Las canalizaciones de los cables eléctricos deben estar separadas de las canalizaciones de cables de fibra óptica y UTP utilizando la normativa para tales fines. Todas las canalizaciones deben ser EMT registradas a las distancias estándares, deben estar identificadas con pintura y letreros diferentes para cada tipo de cables y deben estar aterrizadas eléctricamente.
1.1451 |  | Componente de Cableado de Fibras Ópticas y UTP a ser instalado en Rack de Cableado del MDF | Se deben incluir los siguientes componentes de cableado de Fibras Ópticas y UTP. Todas las especificaciones técnicas requeridas son las mismas especificadas para el cableado del Centro de Datos, favor referirse a las mismas :
1.1452 | 2 |  | FDPs con capacidad mínima para 3 módulos de conexión de 24 hilos c/u
1.1453 | 6 |  | Módulos de Conexión de Fibras Ópticas de 24 hilos
1.1454 | 6 |  | Cables de Enlace de Fibras Ópticas de 12 hilos con sus conectores de 50 metros de largo , para interconectar con el Centro de Datos . Se deben instalar tres pares de cables de fibra óptica de 12 hilos (72 hilos en total) OM4 multimodo entre ambas facilidades, estos cables deben estar conectados en sus respectivos módulos de conexión en ambas facilidades. Todos los cables deben estar identificados y certificados, se debe presentar el reporte de estas certificaciones.
1.1455 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 12 puertos
1.1456 | 0 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 24 puertos
1.1457 | 1 |  | Patch Panels UTP Cat6A de 48 puertos
1.1458 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales UTP con tapa de 2 RU
1.1459 | 2 |  | Organizadores de Cables Horizontales de FO tipo Cassette
1.146 | 1 |  | Organizadores de Cables Horizontales D Ring Hooks
1.1461 | 0 |  | Organizadores de Cables Verticales D Ring Hooks
1.1462 | 1 |  | Gavetas de Fibra Óptica de 1 RU
1.1463 | 48 |  | Se deben instalar dos grupos de cables UTP Cat6A de 24 cables cada grupo entre ambas facilidades, la longitud requerida es 50 metros, estos cables deben estar terminados en sus respectivos patch panels Cat6A en ambas facilidades. Todos los cables deben estar identificados y certificados, se debe presentar el reporte de estas certificaciones. Se deben incluir los organizadores de cables necesarios para la instalación de los mismos.
1.1464 | 1 |  | Las tuberías de acceso que atraviesan los muros perimetrales, suelo y techo, deben ser sellados con material ignifugo. Este Material sellante debe tener resistencia al fuego igual a mayor a las 2 horas. Estos requisitos deben cumplirse para todos los casos y para todos los tipos de tuberías.
1.1465 |  | Características Técnicas adicionales para ambos cableados de Fibra Óptica y CAT6 | Los sistemas de cableado deben cumplir con las siguientes especificaciones generales:
1.1466 |  |  | La distribución de la fibra y el cobre debe contar con separación al salir desde el MDF y llegar a los GABINETES DE COMUNICACIÓN en el Centro de Datos
1.1467 |  |  | EL CABLEADO A incluir DEBE incluir NORMATIVAS DE AMBITO INDUSTRIAL IEEE, 802.3, 802.3af, 802.1P/Q, 8092.11g,80211i, 802.1x, TIA/EIA - 492AAAC, TIA-942, TIA 568C.3, 568C.2, TIA-569C, TIA-606-B, ISO18598
1.1468 |  |  | EL CABLEADO FIBRA OPTICA DEBE SER PRE-TERMINADO (TERMINACION DE FABRICA) OM4
1.1469 |  |  | EL CABLEADO COBRE debe ser Categoría 6A
1.147 |  |  | Todos los materiales incluyendo el cable, cobre, fibra, paneles, faceplates, racks, bandejas, cables modulares, conectores deben ser del mismo fabricante.
1.1471 |  |  | Los conectores pre terminación deben trabajar la polaridad METODO B
1.1472 |  |  | Los Enlaces de fibra OM4 deben cumplir con los valores de perdidas establecidas por el fabricante y se debe certificar 100% de las tiradas
1.1473 |  |  | Todas las terminaciones de CABLE UTP deben cumplir y ser verificadas estándares TIA-568-C para instalaciones CAT6A
1.1474 |  |  | La entrega de certificaciones del 100% de los enlaces de cobre y fibra debe ser en formato nativo/original de la herramienta de certificación y copia digital en PDF.
1.1475 |  |  | La garantía de los productos y aplicaciones debe ser de 20 años
1.1476 |  |  | El fabricante debe tener mínimo 20 años de experiencia y tener certificaciones ISO 9001/14001, Teniendo especificaciones y documentación del fabricante públicos en paginas web, catálogos e impresos oficiales.
1.1477 |  |  | Todos los procedimientos de puesta a tierra deben cumplir la normativa local para puesta a tierra y unión de elementos de tierra. Adicional seguir las indicaciones de la norma J-STD-607-A
1.1478 |  |  | El cable de fibra debe ser de 50 micrones OM4, pre-terminada con conectores MPO (HEMBRA) en ambos extremos.
1.1479 |  |  | El cable debe soportar aplicaciones de redes LAN, SAN Y WAN.
1.148 |  |  | El cable debe permitir la transmisión en la ventana de 850 nm de 1Gbps Ethernet hasta 1000 metros con 2 conexiones LC, y 10 Gbps hasta 550 metros con 6 conexiones MPO y 3 conexiones LC en el enlace.
1.1481 |  |  | El cable debe garantizar también transmisiones con electrónica paralela (multiplexación espacial) para las aplicaciones de 40GBASE-SR4 /100GBASE-SR10 hasta 170 metros.
1.1482 |  |  | La garantía de aplicación debe ser correcta para protocolos Ethernet desde 10 Mb/s hasta 10 Gb/s, Fibre Channel desde 1 Gb/s hasta 10 Gb/s, y ATM/SONET/SDH desde OC-1 hasta OC-192
1.1483 |  |  | Las fibras ópticas deben ser medidas con el método que especifican los estándares de cableado estructurado norteamericano TIA-568.C.3.1 y el internacional ISO 11801, Differential Mode Delay (DMD) utilizando pruebas de alta resolución que excedan los parámetros que especifica el estándar de mediciones de FOTP-220 y que tanto el proceso como los laboratorios de medición se encuentren independientemente certificados por los laboratorios UL
1.1484 |  |  | En el caso de los cables de 12 hilos, este será de geometría circular exclusivamente, con un diámetro exterior igual o menor a 5mm y color verde agua
1.1485 |  |  | En el caso de los cables de 24 hilos, este será de geometría exterior ovalada con diámetro exterior igual o menor a 4 x 7 mm. La cubierta exterior podrá ser ovalada pero en su interior debe haber 2 cables redondos de 12 hilos cada uno
1.1486 |  |  | El cable debe contener 12 y/o 24 hilos de Fibra Óptica OM4 de 50 micrones y debe ser de construcción no-armada
1.1487 |  |  | El conector MPO cumplirá con las especificaciones de IEC 61754-7 y TIA 604-5 (FOCIS-5), con pulido plano, y deberá presentar una pérdida de retorno mayor o igual de 20 dB frente a 500 re conexiones, y una atenuación menor o igual a 1.2 dB
1.1488 |  |  | El sistema deberá cumplir con el método de polaridad TIA 568B1. Add 7 tipo “Método B”, de manera tal de proveer una migración sencilla para soportar aplicaciones en paralelo, sin necesidad de contar con patch cords especiales (cross over) , ni reemplazar el cable, y solamente los módulos de conexionado
1.1489 |  |  | Las bandejas deben ser deslizables de 1 unidad de rack, soportar 4 módulos
1.149 |  |  | El material de la bandeja debe ser metálico con un sistema de organización frontal de cables modulares incorporado que no amerite unidades de rack adicional, permitiendo ruteo vertical y horizontal
1.1491 |  |  | La bandeja debe incluir la opción de un kit de sensores como parte de la gestión de infraestructura automatizado, contando con cada puerto dúplex un botón y una luz led indicadores, sensando uno por hilo de fibra
1.1492 |  |  | Los módulos MPO-LC deben incluir 12 conectores LC en el frente
1.1493 |  |  | Los conectores Frontales LC deberán contar con un sistema de tapa anti polvo
1.1494 |  |  | La perdida de atenuación Máxima del modulo debe ser de 0.5 db
1.1495 |  |  | La perdida de retorno mínima debe ser de 20.0 dB
1.1496 |  |  | Los módulos deberán ser provistos con la hoja de certificaciones de pruebas de atenuación entregada por el fabricante.
1.1497 |  |  | Los Patch Cord de Fibra Óptica a ofertar deben ser dúplex con conectores LC/LC en el extremo hacia la bandeja de fibra óptica y una longitud no menor de 7 pies, garantizando un perfecto recorrido por los ordenadores de cables.
1.1498 |  |  | El Patch Cord de Fibra Óptica debe ser del tipo multimodo OM4 (50μm), con un cordage dúplex de 2.0 mm, de la misma marca y fabricante que la fibra óptica de backbone.
1.1499 |  |  | Los componentes del sistema (entiéndase Paneles Inteligentes, Controladores, Software de administración), así como los componentes tradicionales del sistema de Cableado Estructurado deberán ser fabricados por la misma compañía
1.15 |  |  | El sistema solo deberá utilizar Patch Cords tradicionales o que cumplan con el estándar TIA/EIA 568C para las labores de administración
1.1501 |  |  | El software debe ser de formato web basado en HTML5
1.1502 |  |  | Los controladores que permiten la comunicación entre los paneles y el software deberán tener una pantalla que muestre el mapa de conexión de cada puerto de forma grafica a colores y con detalles en texto y que también sirva de guía frente al rack para completar ordenes de trabajo
1.1503 |  |  | El controlador debe tener la capacidad de monitorear un total de 43 paneles en un mismo rack sin necesidad de añadir más controladores al mismo
1.16 | 4 | Switches de Datos Centro de Datos DAFI | Mínimo de 48 puertos de línea que soporten velocidades de 1/10/25 Gbps cada uno, cada puerto debe tener instalado el conector de Fibras Ópticas SFP+ a 10 Gbps, Mínimo de 6 puertos adicionales de UPLink que soporten velocidades de 40/100 Gbps, cada puerto debe tener el conector QSFP+ . Todos los puertos deben soportar velocidades Line-Rate tanto para Layer 2 como para Layer3. El Switch debe soportar un Throughput mínimo de 1.8 Tbps. Debe poseer puertos de administración RJ45 y 1 SFP. La latencia de Switching debe ser menor a 2 microsegundos. Debe poder asumir el rol de Leaf en una configuración de red Leaf-Spine. Debe venir con fuentes de poder redundantes hot swappable con certificación Platinum y con Abanicos de enfriamiento hot swappable. Debe soportar Fibre Channel Over Ethernet, FCoE en sus puertos, Virtualización N-Port y soporte Line Rate para ruteo VXLAN. Debe soportar Open Flow y automatización Ansible, Chef y Puppet.
1.17 | 1 | Sistema de Network Operations and Control Center
1.1701 | 6 |  | PANTALLAS de manejo independiente, 46" LED HD 1080p Backlight BORDERLESS de uso continuo. Cada pantalla debe incluir una Mini PC para el manejo de la misma y todos los cables y conectores necesarios entre ellas
1.1702 | 1 |  | El Centro de monitoreo debe contar con sistema de visualización compuesto por:
1.1703 | 1 |  | Videowall para manejo de 6 pantallas 46" LED Backlight BORDERLESS de uso continuo
1.1704 | 2 |  | Se deben incluir dos estaciones de trabajo para el uso del personal, cada estación debe poder manejar y tener incluidas 2 Monitores 24" LED con resolución mínima de 1920X1080p cada una. La configuración debe incluir el procesador de video para manejar los dos monitores a la resolución especificada con conexión DVI, se deben incluir todos los cables necesarios, Procesador Intel Xeon E5-1607 v4 a 3,1 GHz, similar o superior, Sistema Operativo Windows 10 Pro, 64-bit, Inglés,Español, 16GB 2400MHz DDR4 RDIMM ECC, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5", Teclado y Mouse
1.1705 | 1 |  | Control de iluminación del cuarto, que incluya todos los elementos, materiales y servicios necesarios
1.1706 | 1 |  | Control de temperatura en el cuarto,que incluya todos los elementos, materiales y servicios necesarios, incluyendo la readecuación, recanalización, reinstalación, reducteado, de los sistemas de Aires Acondicionados actuales, necesarios para lograr la solución.
1.1707 | 1 |  | Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.1708 | 1 |  | Incluir human sensor en pantallas
1.1709 |  |  | Todos los elementos debe poder funcionar 24/7/365
1.171 | 1 |  | Incluir Table Top para manejo de periféricos
1.1711 |  |  | Se debe poder integrar otros elementos como tablets, celulares o laptops.
1.1712 |  |  | SOFWARE DE GESTIÓN con las siguientes características
1.1713 |  |  | Incluir software y licencias para herramienta de GESTIÓN
1.1714 |  |  | Debe integrar las herramienta de gestión de servidores, comunicación e infraestructura física
1.1715 |  |  | Debe contener manejo de capacidad, monitoreo de tendencias
1.1716 |  |  | Debe incluir gestión del desempeño de la red en tiempo real
1.1717 |  |  | Debe ser capaz de identificar y manejar inconvenientes antes de que afecte la productividad
1.1718 |  |  | Gestión de configuración de cambios en componentes de comunicación
1.1719 |  |  | Despliegue rápido
1.172 |  |  | La herramienta debe ser capaz de identificar vulnerabilidades de la red
1.1721 |  |  | La herramienta debe ser capaz de identificar equipos que están cerca de fin de su ciclo de vida
1.1722 |  |  | La herramienta debe tener un módulo de Analisis de la Red
1.1723 |  |  | La herramienta debe tener un módulo de gestión de operación unificada
1.1724 |  |  | Deben incluirse todos los servicios profesionales de instalación, configuración e integración con todos los elementos necesarios que serán operados en el NOC
1.18 |  | Infraestructura Eléctrica de Cuarto de UPSs
1.1801 | 1 | Movimiento de UPSs | Se deben incluir todos los servicios y materiales necesarios para el movimiento de las posiciones actuales a las posiciones requeridas en los planos que se anexan. Esto incluye todo lo necesario hasta la puesta en funcionamiento de los UPSs luego del traslado de los mismos.
1.1802 |  | Unidades de Distribución STSs para UPSs existentes | Se debe ofertar una solución de distribución eléctrica redundante
1.1803 | 2 |  | Se deben ofertar dos unidades de STS que manejarán los UPSs existentes en la institución
1.1804 |  |  | Deben manejar un sistema de transferencia automática estática de 400AMPS
1.1805 |  |  | Cada STS recibirá suministro de energía desde los UPSs A,B y C,D.
1.1806 |  |  | Deben manejar un voltaje nominal de 208, 220, 240
1.1807 |  |  | Deben operar con una eficiencia de 0.99
1.1808 |  |  | Dimensiones no mayores a 32x 72x 26 pulgadas
1.1809 |  |  | Incluir monitoreo a través de tarjeta de Red SNMP
1.181 |  |  | Incluir unidad de distribución
1.1811 |  |  | La alimentación debe ser sobre la unidad
1.1812 |  |  | Se deben incluir todos los materiales y servicios necesarios para instalación y puesta a punto de todos los sistemas
1.1813 |  |  | Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.1814 |  | Paneles Eléctricos | La solución de alimentación y protección eléctrica debe incluir lo siguiente:
1.1815 | 1 |  | La solución debe contemplar una configuración final de dos circuitos de alimentación eléctrica independientes con todos los elementos pertinentes para que el sistema de UPSs redundantes funcione según el esquema descrito en los anexos a esta licitación. Se deben incluir todos los elementos para el manejo completo de toda la solución eléctrica, incluyendo todos los paneles, elementos de canalización, cableado, protección, Paneles Generales y de ByPass, STSs, Conexión a Tierra, etc. En sentido general, es necesario incluir todos los elementos, materiales y servicios necesarios para cumplir los objetivos finales establecidos.
1.1816 | 1 |  | En el Cuarto de UPSs se realizó recientemente la instalación de los paneles y elementos adicionales para el manejo de un circuito de alimentación. En la visita obligatoria a la institución, los oferentes deben realizar un levantamiento de las instalaciones existentes, determinar todos los elementos, materiales y servicios necesarios para la instalación del circuito o los circuitos adicionales que proveerán la alimentación eléctrica redundante según los requerimientos generales de esta licitación. Los licitantes deben incluir en su propuesta el diseño general eléctrico de la solución completa incluyendo planos y cálculos pertinentes.
1.1817 | 1 |  | Los licitantes pueden incluir en su propuesta la posible reutilización de los elementos actuales en caso de que los mismos puedan ser integrados a la solución completa y definitiva. Se debe justificar técnicamente cualquier decisión al respecto.
1.1818 |  |  | Se deben incluir en la propuesta todos los elementos, materiales y servicios de remoción, cambio, readecuación, reinstalación, etc., de los elementos eléctricos actuales en caso de ser necesarios.
1.1819 | 1 |  | Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.182 |  |  | Los paneles adicionales propuestos deben cumplir con las siguientes características:
1.1821 |  |  | Los paneles deben ser de 600 Vac, 250 Vdc máximo
1.1822 |  |  | Las barras que interconectan los interruptores deben poder ser reemplazadas en sitio
1.1823 |  |  | Servicio totalmente Frontal
1.1824 |  |  | Debe ser una solución flexible capaz de montar un interruptor de 20 amps al lado de uno de 600 amps.
1.1825 |  |  | Separación de ambos lados del panel, completamente independiente de las posiciones de la derecha e izquierda.
1.1826 |  |  | Deben ofrecer mordazas enchufables en el interruptor sin sujetadores
1.1827 |  |  | Los interruptores automáticos no deben utilizar ningún hardware de montaje externo adicional
1.1828 |  |  | El tiempo de instalación de los interruptores deben ser rápida de 5 minutos.
1.1829 |  |  | Debe incluirse con agarre más firme en condiciones de corto circuito de alto nivel.
1.183 |  |  | Los interruptores automáticos deben incluir función de “trip-off” para ejercer el mecanismo de disparo
1.1831 |  |  | CONDUCTORES ELÉCTRICOS
1.1832 |  |  | Los conductores deben ser manejados a través de canalizaciones metálicas.
1.1833 |  |  | Cada circuito debe tener un conductor dedicado de tierra
1.1834 |  |  | El calibre del cable de neutro en un circuito monofásico debe ser del mayor o del mismo calibre que los conductores de la fase
1.1835 |  |  | Incluir encofrado en todas las acometidas que pasan desde el MDF y el Cuarto de ups hasta el Centro de Datos
1.1836 |  |  | ATERRIZAJE ELÉCTRICO
1.1837 |  |  | Debe incluir la conexión al sistema de aterrizaje que asegure la puesta a tierra de todos los componentes metálicos
1.1838 |  |  | El sistema debe estar identificado
1.1839 |  |  | Se deben incluir todos los materiales y servicios necesarios para instalación y puesta a punto de todos los sistemas
1.184 |  |  | Se deben incluir los servicios de retiro y traslado de todos los escombros y basuras generadas en todos estos procesos así como cualquier servicio de limpieza y/o resanado y pintura de paredes, pisos, techos, etc que puedan ser necesarios.
1.1841 | 1 | Cables Eléctricos para alimentación de los Sistemas de Distribución de Potencia Modulares del Centro de Datos desde los UPSs del Cuarto de UPSs | Se deben instalar los cables eléctricos de alimentación de los Sistemas de Distribución de Potencia Modulares del Centro de Datos desde los UPSs del Cuarto de UPSs. El cálculo de dimensiones de los cables debe tomar en cuenta una carga de 100KW para cada circuito redundante para una distancia de 50 metros. Se deben presentar estos cálculos eléctricos basados en la normativa eléctrica vigente en la RD tomando en cuenta los márgenes de tolerancia pertinentes.
1.1842 | 1 | Cables Eléctricos para alimentación redundante de los Aires Acondicionados del Centro de Datos desde Paneles de Distribución y Protección Eléctrica en el Cuarto de UPSs | Cables Eléctricos para alimentación redundante de los Aires Acondicionados del Centro de Datos desde Paneles de Distribución y Protección Eléctrica en el Cuarto de UPSs. El cálculo de dimensiones de los cables debe tomar en cuenta una carga de 40KW para cada circuito redundante para una distancia de 50 metros. Esta carga viene dada por el máximo funcionamiento simultaneo de las unidades de Aire Acondicionado. Se deben presentar estos cálculos eléctricos basados en la normativa eléctrica vigente en la RD tomando en cuenta los márgenes de tolerancia pertinentes. .
1.1843 | 1 | Cables Eléctricos para alimentación del NOC desde los UPSs del Cuarto de UPSs | Se deben instalar los cables eléctricos de alimentación del NOC . Se deben contemplar todas las salidas eléctricas diseñadas en el NOC, así como el consumo de los equipos propuestos a ser instalado en el mismo. Se deben calcular las dimensiones de los cables y se deben presentar estos cálculos eléctricos basados en la normativa eléctrica vigente en la RD tomando en cuenta los márgenes de tolerancia pertinentes. Se deben incluir todos los equipos de distribución, protección, etc, que sean necesarios, así como los servicios de instalación de los mismos.
1.1844 | 1 | Cables Eléctricos para alimentación del sistema de iluminación LED del Centro de Datos y el NOC desde los UPSs del Cuarto de UPSs | Se deben instalar los cables eléctricos de alimentación del sistema de iluminación LED del Centro de Datos y el NOC . Esta conexión debe ser redundante desde cada circuito eléctrico independiente. Desde cada circuito se deben alimentar el 50% de las luminarias. Se deben calcular las dimensiones de los cables y se deben presentar estos cálculos eléctricos basados en la normativa eléctrica vigente en la RD tomando en cuenta los márgenes de tolerancia pertinentes. Se deben incluir todos los equipos de distribución, protección, etc, que sean necesarios, así como los servicios de instalación de los mismos.

## LOTE 2
Ministerio de Hacienda
Especificaciones Técnicas para la Contratación de empresas para actualización y adecuación del Centro de Datos, donde se albergará el sistema para el control de las operaciones de los establecimientos de juegos y apuestas de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda
LOTE 2
No. De Partida | Cantidad | Descripcion | Especificaciones Tecnicas
1.2 |  | Sistema de Servidores de Virtualización | Plataforma de Servidores de Virtualización para Aplicaciones
2.1 | 1 | Sistema de Servidores para Virtualización de Aplicaciones y Servicios | Los servidores de virtualización deben ser de arquitectura de alta disponibilidad y alta escalabilidad integrada en el diseño de los mismos. Se deben incluir los servicios de mantenimiento y soporte de la solución por un período de 3 años con tiempo de respuesta de 4 horas y cobertura 7X24
2.1001 |  | Configurado con 10 procesadores Intel E7-8890 V4 o superiores instalados y hábiles. | Cada procesador con 24 cores a 2.2 GHz, y memoria caché de 60MB. Para un total de 240 cores en un solo sistema. Capacidad de crecimiento en un mismo sistema a hasta 16 procesadores y 384 cores.
2.1002 |  | Configurado con un total de 1920 GB de memoria RAM instalada y hábil. | Memoria RAM DDR4 ECC Registered DIMMs (RDIMMs) a un mínimo de 1333 MHz de velocidad, distribuida proporcionalmente a los procesadores configurados. El sistema debe tener la capacidad de crecimiento a hasta 24 TB de Memoria RAM.
2.1003 |  | Debe poseer dos (2) discos duros SSD | Capacidad cada uno : 256 GB configurados para funcionar en RAID1, se deben incluir las controladoras RAID por hardware necesarias para este funcionamiento
2.1004 |  | Debe poseer mínimo 10 conexiones de Red a 10 Gbps Ethernet con Soporte FCoE | Deben incluirse los elementos de interfase necesarios y los conectores de Fibras Ópticas SFP+, las tarjetas deben soportar FCoE
2.1005 |  | Debe poseer mínimo 10 conexiones Fibre Channel a 16 Gbps | Deben incluirse los elementos de interfase necesarios y los conectores de Fibras Ópticas SFP+
2.1006 |  | Mínimo de diez (10) Fuentes de poder redundantes | Fuentes de poder redundantes de cambio en caliente (Hot Plug)
2.1007 |  | Mínimo de veinte (20) Abanicos de enfriamiento redundantes | Abanicos de enfriamiento redundantes de cambio en caliente (Hot Plug). Capacidad de crecimiento para un mínimo de 32 abanicos.
2.1008 |  | Arquitectura de Alta Disponibilidad | Capacidad de añadir memoria RAM en caliente con el servidor funcionando sin necesidad de apagar el mismo. Capacidad de añadir o eliminar puertos PCI en caliente con el servidor funcionando sin necesidad de apagar el mismo
2.1009 |  | Capacidades de Crecimiento de la Arquitectura de los Servidores | Mínimo de 32 slots PCIe configurados en el sistema. Capacidad de crecimiento máximo a por lo menos 48 Slots PCIe
2.101 |  | Monitoreo en Línea de Fábrica | Se deben ofertar e incluir los servicios de monitoreo en línea por el fabricante del sistema. En caso de reportarse cualquier incidente, el proceso de solución del mismo debe iniciarse automáticamente.
2.1011 |  | Servicios Proactivos de Soporte | Debido a la criticidad de la plataforma, deben incluirse adicionalmente los servicios de Soporte proactivo de la solución, debe incluirse un mínimo de una visita trimestral en sitio para la evaluación general de la salud y desempeño de la solución y los servicios necesarios para la actualización y optimización de la plataforma en caso de ser necesario
2.2 | 1 | Servidor para Virtualización de Bases de Datos | Los servidores de virtualización deben ser de arquitectura de alta disponibilidad y alta escalabilidad integrada en el diseño de los mismos. Se deben incluir los servicios de mantenimiento y soporte de la solución por un período de 3 años con tiempo de respuesta de 4 horas y cobertura 7X24
2.2001 |  | Configurado con 4 procesadores Intel E7-8890 V4 o superiores instalados y hábiles. | Cada procesador con 24 cores a 2.2 GHz, y memoria caché de 60MB. Para un total de 96 cores en un solo sistema. Capacidad de crecimiento en un mismo sistema a hasta 16 procesadores y 384 cores.
2.2002 |  | Configurado con un total de 512 GB de memoria RAM instalada y hábil. | Memoria RAM DDR4 ECC Registered DIMMs (RDIMMs) a mínimo 1333 MHz de velocidad, distribuida proporcionalmente a los procesadores configurados. El sistema debe tener la capacidad de crecimiento a hasta 24 TB de Memoria RAM.
2.2003 |  | Debe poseer dos (2) discos duros SSD | Capacidad cada uno : 256 GB configurados para funcionar en RAID1, se deben incluir las controladoras RAID por hardware necesarias para este funcionamiento
2.2004 |  | Debe poseer mínimo 4 conexiones de Red a 10 Gbps Ethernet con Soporte FCoE | Deben incluirse los elementos de interfase necesarios y los conectores de Fibras Ópticas SFP+, las tarjetas deben soportar FCoE
2.2005 |  | Debe poseer mínimo 4 conexiones Fibre Channel a 16 Gbps | Deben incluirse los elementos de interfase necesarios y los conectores de Fibras Ópticas SFP+
2.2006 |  | Mínimo de cuatro (4) Fuentes de poder redundantes | Fuentes de poder redundantes de cambio en caliente (Hot Plug)
2.2007 |  | Mínimo de ocho (8) Abanicos de enfriamiento redundantes | Abanicos de enfriamiento redundantes de cambio en caliente (Hot Plug). Capacidad de crecimiento para un mínimo de 32 abanicos.
2.2008 |  | Arquitectura de Alta Disponibilidad | Capacidad de añadir memoria RAM en caliente con el servidor funcionando sin necesidad de apagar el mismo. Capacidad de añadir o eliminar puertos PCI en caliente con el servidor funcionando sin necesidad de apagar el mismo
2.2009 |  | Capacidades de Crecimiento de la Arquitectura de los Servidores | Mínimo de 12 slots PCIe configurados en el sistema. Capacidad de crecimiento máximo a por lo menos 48 Slots PCIe
2.201 |  | Soporte de Sistemas Operativos | Debe soportar Oracle VM Versión 3.4.3 o más reciente
2.2011 |  | Monitoreo en Línea de Fábrica | Se deben ofertar e incluir los servicios de monitoreo en línea por el fabricante del sistema. En caso de reportarse cualquier incidente, el proceso de solución del mismo debe iniciarse automáticamente.
2.2012 |  | Servicios Proactivos de Soporte | Debido a la criticidad de la plataforma, deben incluirse adicionalmente los servicios de Soporte proactivo de la solución, debe incluirse un mínimo de una visita trimestral en sitio para la evaluación general de la salud y desempeño de la solución y los servicios necesarios para la actualización y optimización de la plataforma en caso de ser necesario

## LOTE 3
Ministerio de Hacienda
Especificaciones Técnicas para la Contratación de empresas para actualización y adecuación del Centro de Datos, donde se albergará el sistema para el control de las operaciones de los establecimientos de juegos y apuestas de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda
LOTE 3
No. De Partida | Cantidad | Descripcion | Especificaciones Tecnicas
|  | Sistemas de Seguridad Lógica | Sistemas de Seguridad Lógica integrada para el Ministerio de Hacienda y dependencias
A.0100 |  | Condiciones Generales a ser ofertadas y cumplidas para todas las soluciones ofertadas en este lote:
A.02 |  | Necesidad de ofertar Solución completa e integrada | En los casos de las soluciones que necesitan funcionar de manera coordinadas y/o integradas, se deben incluir y describir explícitamente todos los componentes de hardware, software, suscripciones, servicios, soporte y cualquier otro elemento que sea necesario para que estas soluciones funcionen adecuadamente. En sentido general, el requerimiento obligatorio es que todas las soluciones requeridas en este lote sean instaladas y configuradas de manera tal que se cumplan los objetivos de protección y seguridad de los elementos pertinentes, en un formato llave en mano que incluya todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento total. Este requerimiento tendrá precedencia sobre cualquier error u omisión en las descripciones particulares de cualquier solución en caso de que esto ocurra.
A.03 |  | Todas las soluciones deben ser ofertadas en diseño operacional de alta disponibilidad | Todas las soluciones ofertadas en este lote deben incluir y describir explícitamente configuraciones con redundancia de alta disponibilidad en las mismas. Este requerimiento tendrá precedencia sobre cualquier error u omisión en las descripciones particulares de cualquier solución en caso de que esto ocurra.
A.04 |  | Instalación, Configuración y Puesta a Punto de las soluciones ofertadas | Deben incluirse y describirse explícitamente todos los servicios, materiales, viáticos y similares necesarios para la instalación, configuración y puesta a punto de todas las soluciones ofertadas en este lote. En los casos de que varias soluciones deban funcionar de forma integrada o coordinada, también deben incluirse todos los servicios, materiales, viáticos y similares necesarios para esas integraciones. Estos servicios deben ser provistos por personal con el nivel de conocimiento adecuado.
A.05 |  | Gerente de Proyecto | Debe incluirse y describirse explícitamente la asignación de un gerente de proyectos dedicado certificado PMP 100% de su tiempo a la implantación de todas las soluciones ofertadas en este lote durante todo el tiempo que sea necesario y requerido por el Ministerio de Hacienda. Se debe incluir en la propuesta el curriculum de este gerente de proyectos propuesto.
A.06 |  | Project Plan | Debe incluirse y describirse explícitamente el Project Plant en formato de MS Project para la implantación de todas las soluciones ofertadas en este lote, así como los currículos del personal que sería asignado al mismo. El oferente que resulte ganador deberá mantener y actualizar este Project Plan con periodicidad semanal, y deberá justificar por escrito cualquier cambio que ocurriese con respecto al original.
A.07 |  | Dimensionamiento General | Para los fines de dimensionamiento general pertinentes a cada solución propuesta, en caso de ser necesario, se deben licenciar 1400 usuarios locales, 1400 dispositivos, 500 Gbps de Tráfico de Internet y 400 máquinas de servidores virtuales para ambientes de aplicaciones. Este dimensionamiento tiene precedencia sobre cualquier error y/u omisión de las especificaciones de cada solución si se diese esa situación. Otros tipos de dimensionamientos particulares a cada solución se especifican en cada una de las mismas.
A.08 |  | Soporte Técnico | Debe incluirse y describirse explícitamente el Soporte Técnico a todas las soluciones tanto de Hardware como de Software, servicios de suscripción, y cualquier otro elemento necesario en cada una de las soluciones propuestas. Estos soportes deben ser por un tiempo de 3 años a partir de la puesta en marcha de la solución con un tiempo de respuesta de 2 horas 7X24. Este soporte debe incluir tanto el soporte del oferente local, como el soporte oficial del fabricante de cada solución. Este requerimiento tendrá precedencia sobre cualquier error u omisión en las descripciones particulares de cualquier solución en caso de que esto ocurra.
A.09 |  | Cursos de Formación | Se deben incluir y describir explícitamente 5 cupos de formación profesional oficiales, válidos para los esquemas de Certificación Profesional de cada uno de los fabricantes, de cada una de las soluciones ofertadas. Estos cursos deben ofrecerse en la Ciudad de Santo Domingo y deben incluir toda la documentación y material de soporte de los mismos. En caso de no poder ser ofrecidos en la Ciudad de Santo Domingo, se deben incluir los costos de viáticos para los mismos.
3.1 | 1400 | Solución Integrada de Endpoint Security, Anti-Virus, Anti-malware, Anti-spyware y Data Loss Prevention | Se debe proveer una solución integrada de Endpoint Security para los 1400 dispositivos de la entidad.
3.1001 |  |  | La solución deberá soportar los siguientes sistemas operativos de servidores:
3.1002 |  |  | Windows Server 2012, 2012 R2, and 2012 R2 Update 1: Essentials, Standard, Datacenter (incluyendo Server Core mode)
3.1003 |  |  | Windows Storage Server 2012 and 2012 R2
3.1004 |  |  | Windows Server 2008 and 2008 R2: Standard, Datacenter, Enterprise, Web (incluyendo Server Core mode)
3.1005 |  |  | Windows Storage Server 2008 and 2008 R2
3.1006 |  |  | Windows Small Business Server 2011
3.1007 |  |  | Windows Small Business Server 2008
3.1008 |  |  | Windows Embedded Standard 2009
3.1009 |  |  | Windows Point of Service Ready 2009
3.101 |  |  | Windows Point of Service 1.1
3.1011 |  |  | La solución deberá soportar los siguientes sistemas operativos de clientes:
3.1012 |  |  | Windows 10 Anniversary Update
3.1013 |  |  | Windows 10 November Update
3.1014 |  |  | Windows 10
3.1015 |  |  | Windows 8.1 Update 1
3.1016 |  |  | Windows 8 (no incluyendo Windows RT edition)
3.1017 |  |  | Windows 7
3.1018 |  |  | Windows To Go (All versions)
3.1019 |  |  | Windows Vista
3.102 |  |  | Windows Embedded 8: Pro, Standard, Industry
3.1021 |  |  | Windows Embedded Standard 7
3.1022 |  |  | Windows Embedded for Point of Service (WEPOS)
3.1023 |  |  | MAC Sierra 10.12
3.1024 |  |  | MAC El Capitán 10.11
3.1025 |  |  | MAC Yosemite 10.10
3.1026 |  |  | MAC Mavericks 10.9
3.1027 |  |  | La solución debe ser administrada de forma centralizada.
3.1028 |  |  | La solución debe poder ser administrada de manera local o desde la nube.
3.1029 |  |  | Microsoft Internet Explorer (versiones 7, 8, 9, 10, and 11)
3.103 |  |  | Mozilla Firefox (versiones desde 3.0 a 35)
3.1031 |  |  | Google Chrome (versiones desde 4.0 a 49)
3.1032 |  |  | Se debe poder desplegar la solución mediante un agente.
3.1033 |  |  | La solución debe contar con los mecanismos de protección para no poder ser desinstalada o desactivada por el usuario.
3.1034 |  |  | La solución debe avisar sobre los posibles conflictos que existan de la solución a otras soluciones de anti-virus y firewall instalados previamente en la máquina.
3.1035 |  |  | Se deben poder habilitar o deshabilitar los módulos de protección sin ser desinstalados del sistema.
3.1036 |  |  | La solución debe poder desplegar una aplicación cliente standalone que pueda gestionar cambios localmente en caso de que se necesite.
3.1037 |  |  | Se debe poder restringir completamente o parcialmente al acceso a la consola cliente para configurar parámetros individuales sobre el host.
3.1038 |  |  | La desinstalación de la aplicación puede ser protegida mediante contraseñas desplegadas por políticas configuradas por el administrador.
3.1039 |  |  | Puede existir más de una configuración de idioma para la aplicación cliente.
3.104 |  |  | La solución debe basarse en una plataforma común sobre la cual se incorporan módulos de Prevención de Amenazas, control web, y Firewall de escritorio, y que permita el intercambio de información entre cada uno de los módulos.
3.1041 |  |  | La solución debe permitir la integración a esta plataforma colaborativa, de un módulo de intercambio de reputación LOCAL, basado en la información recolectada por las diferentes soluciones de seguridad en el ambiente de la empresa. Esto es adicional y no debe confundirse con las fuentes de inteligencia global.
3.1042 |  |  | La solución debe poder configurarse para realizar escaneos por demanda o programados, desde la consola de administración o desde la consola cliente.
3.1043 |  |  | Se debe poder configurar acciones sobre infecciones identificadas:
3.1044 |  |  | Denegar acceso
3.1045 |  |  | Limpiar
3.1046 |  |  | Eliminar
3.1047 |  |  | Ninguna
3.1048 |  |  | La solución debe ofrecer opciones de envío de infecciones a cuarentena y ejecutar acciones sobre ítems enviados allí.
3.1049 |  |  | Se deben reportar eventos de amenazas directamente sobre la consola cliente y visibles desde la consola de administración de la solución.
3.105 |  |  | La solución debe poder habilitar la opción de escaneo de click-derecho sobre carpetas específicas.
3.1051 |  |  | Es requerido que la solución soporte archivos DAT V2 y V3 de detección de amenazas.
3.1052 |  |  | Debe contar con mecanismos de protección de exploits Generic Buffer Overflow Overflow Protection (GBOP) o integración con Microsoft DEP (Data Execution Prevention).
3.1053 |  |  | La solución debe contar con características de protección Kevlar para navegadores web (Active X).
3.1054 |  |  | La solución debe poder integrarse con tecnología SEMP (Intel Supervisor Mode Execution Protection) en sistemas operativos Windows 8.
3.1055 |  |  | La solución debe contar con mecanismos de protección a ejecución de scripts maliciosos de IE, sean JavaScript o VBScript.
3.1056 |  |  | La solución debe poder configurar mediante reglas o políticas de protección de:
3.1057 |  |  | Entradas y llaves de registro de Windows.
3.1058 |  |  | Prevención de creación de ejecutables portables (.INI, .PIF).
3.1059 |  |  | Creación de archivos autorun.
3.106 |  |  | Prevención de uso de archivos TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
3.1061 |  |  | Contra lectura de archivos en cache de IE.
3.1062 |  |  | Creación y modificación remota de archivos o carpetas.
3.1063 |  |  | Acceso remoto de archivos o carpetas.
3.1064 |  |  | .EXE, .BAT y otros ejecutables bajo la llave de registro HKEY_CLASSES_ROOT.
3.1065 |  |  | Modificación de procesos core de Windows.
3.1066 |  |  | Modificación de configuraciones de exploradores y navegadores web.
3.1067 |  |  | Proteger procesos con sub reglas personalizadas
3.1068 |  |  | Asignar las reglas por nombre de usuario
3.1069 |  |  | La solución debe permitir la implementación de un módulo de contención de aplicaciones basado en la reputación de dicha aplicación obtenida a través del módulo de reputación Local. Las aplicaciones que se ejecuten en modo contenido no podrán realizar acciones específicas definidas desde la consola de administración.
3.107 |  |  | La solución de antivirus debe ser además compatible con sistemas Linux CentOS, Red Hat, SuSe y Ubuntu
3.1071 |  |  | Las políticas de antivirus definidas desde la consola deben poder ser aplicables para cualquier sistema operativo soportado. No se aceptará tener que definir políticas diferentes para diferentes sistemas operativos
3.1072 |  |  | El modulo debe permitir/bloquear tráfico de red para protocolos no soportados.
3.1073 |  |  | Permitir o bloquear trafico solo hasta que el modulo y servicios de firewall este arriba.
3.1074 |  |  | Habilitar/deshabilitar protección IP Spoof
3.1075 |  |  | Habilitar/deshabilitar alertas de intrusión de Firewall
3.1076 |  |  | Agregar dominios específicos para bloqueo DNS.
3.1077 |  |  | La solución debe poder recopilar log en eventos lanzados directamente sobre el cliente y reportar incidentes en la consola de administración central.
3.1078 |  |  | Cada una de las reglas debe ser aplicables para tráfico entrante como para tráfico saliente del cliente.
3.1079 |  |  | Las reglas de trafico deben ser soportadas para protocolos IP:
3.108 |  |  | Ipv4
3.1081 |  |  | Ipv6
3.1082 |  |  | La solución debe aplicar reglas de tráfico para conexiones:
3.1083 |  |  | Alámbricas
3.1084 |  |  | Inalámbricas
3.1085 |  |  | Virtuales
3.1086 |  |  | Las reglas de tráfico deben poder extenderse a ejecutables por medio de la especificación de ruta (se pueden utilizar wildcards).
3.1087 |  |  | El modulo debe poder incluir reglas en base a los protocolos y puertos más conocidos del mundo.
3.1088 |  |  | Se debe poder administrar redes y ejecutables de confianza desde la interfaz de usuario de los endpoints.
3.1089 |  |  | La herramienta debe contar con un mecanismo de conocimiento global de amenazas que permita configurar bloqueo de conexiones de alto riesgo en base a reputación.
3.109 |  |  | La solución debe poder bloquear de forma automática sitios con clasificación de riesgo alto que puedan afectar los equipos y/o la red.
3.1091 |  |  | La solución debe tener la capacidad de bloquear y/o dejara al usuario decidir qué acción tomar en caso que el sitio que se esté visitando por alguna razón no cuente con una clasificación en ese momento.
3.1092 |  |  | La solución debe contar con un elemento visual que permita identificar el riesgo del sitio visitado en los navegadores soportados.
3.1093 |  |  | La solución incluso debe tener la capacidad de ayudar a la institución permitiéndole definir reglas de filtrado de URL por categorías.
3.1094 |  |  | La solución debe tener la capacidad de evitar el acceso a sitios de phishing.
3.1095 |  |  | La solución deberá poder evitar descargar malware, ayudando así a tener que la protección sea proactiva.
3.1096 |  |  | La solución deberá de contar con alrededor de 100 categorías de sitios web.
3.1097 |  |  | La solución debe poder especificar que navegadores sean los únicos autorizados para navegar a internet.
3.1098 |  |  | La solución debe tener la capacidad de definir rangos de IP privadas (intranet) que no sean analizadas por la herramienta para bloqueo de sitios web.
3.1099 |  |  | La solución debe tener la capacidad de forzar búsquedas seguras con los buscadores al menos cuatro de los motores de búsqueda más usados (Google, MSN, Yahoo, Terra, UOL, Ask).
3.11 |  |  | La solución debe poder bloquear iFrames de HTML o advertir de sitios que contengan.
3.1101 |  |  | La solución debe tener categorías sincronizadas con una base de datos de reputación global de amenazas.
3.1102 |  |  | La clasificación deberá ser en tiempo real y contra una base de datos de reputación que al menos correlacione archivos, URL´s, y correos electrónicos todo esto en la nube.
3.1103 |  |  | La solución debe tener la capacidad de personalizar los mensajes que le aparezcan al usuario cuando una política sea violada.
3.1104 |  |  | La solución debe tener la capacidad de definir un logotipo para mostrarlo en los mensajes de violación a las políticas.
3.1105 |  |  | Se deben poder ver reportes de amenazas web detectadas y políticas violadas.
3.1106 |  |  | La solución debe captar logs o registros para eventuales temas de compliance y troubleshooting.
3.1107 |  |  | La solución debe estar en la capacidad de identificar cuando se está una solución de proxy y apagarse en la presencia de este.
3.2 | 1 | Solución de Gateways de Manejo y Control de Seguridad Integrada redundantes para Firewall, Prevención de Intrusos, Control de Aplicaciones y Filtrado de URL, Anti Virus, Anti BOT, Emulación y Extracción de Amenazas, VPNs Ipsec, Data Loss Prevention e integración con la solución de Sandboxing | Los Gateways de Manejo y Control de Seguridad Integrada redundante debe ser capaz de manejar los siguientes aspectos de seguridad:
3.2001 |  |  | La funcionalidad de Firewall debe realizar Stateful Inspection utilizando análisis granular de las comunicaciones y Application State para dar seguimiento y controlar el flujo en la red.
3.2002 |  |  | Debe ser capaz de soportar, estar configurada y licenciada para un throughput a la velocidad de conexión agregada hacia Internet de mínimo 500 Mbps con capacidad de crecimiento en el hardware de la solución ofertada a por lo menos el doble de esa velocidad, es decir, hasta un mínimo de 1 Gbps. Debe soportar un Throughput agregado total igual o mayor a 60 Gbps y un mínimo de 4 millones de sesiones concurrentes. Debe tener todas las configuraciones de Hardware y conexiones de red necesarias para manejar estas velocidades. Las conexiones deben ser a 10 Gbps con conectores SFP+ Debe soportar control de acceso para por lo menos 150 servicios y/o protocolos predefinidos
3.2003 |  |  | Debe permitir definir reglas de seguridad que puedan ser enforzadas dentro de intervalos de tiempo configurados con tiempo y fecha de expiración. Debe manejar estadísticas de conteo de la utilización de cada una de las reglas de seguridad y enviar las mismas a la aplicación de gerencia de la aplicación.
3.2004 |  |  | Debe soportar métodos de autenticación basados en clientes, usuarios y sesiones.
3.2005 |  |  | La comunicación entre los servidores de gerencia y los Gateways de Seguridad deben ser encriptados y autenticados con Certificados PKI
3.2006 |  |  | Debe soportar DCHP, server y relay. Debe incluir una base de datos de usuarios local que permita la autenticación y autorización sin necesidad de ningún dispositivo externo.
3.2007 |  |  | Deben soportarse los siguientes esquemas de autenticación de usuarios: Tokens (SecureID), TACACS, RADIUS y Certificados Digitales
3.2008 |  |  | Debe soportar y estar configurada en Alta Disponibilidad en los Gateways con balanceo de carga y sincronización de estado. Debe ser capaz de trabajar en modo Bridge/Transparente y soportar HTTP y proxy PTTPS
3.2009 |  |  | Debe soportar la configuración de gateways en stacks dobles o con un interfase de unión o como una sub-interfase de un interfase de unión.
3.201 |  |  | Debe soportar tráfico IPv6 en los módulos de IPS, APP, Firewall, Identity Awareness, filtrado URL, Antivirus y Anti BOT. Debe soportar NAT 6 a 4, o túneles 6 a 4. Debe soportar integración AD usando tráfico IPv6
3.2011 |  |  | Debe soportar seguimiento y logs que muestren el tráfico IPv6. Debe soportar la habilidad de mostrar tablas de ruteo IPv6.
3.2012 |  |  | La solución debe soportar los siguientes RFCs IPv6:
3.2013 |  |  | RFC 1981 Path Maximum Transmission Unit Discovery for IPv6
3.2014 |  |  | RFC 2460 IPv6 Basic specification
3.2015 |  |  | RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
3.2016 |  |  | RFC 3596 DNS Extensions to support IPv6
3.2017 |  |  | RFC 4007 IPv6 Scoped Address Architecture
3.2018 |  |  | RFC 4193 Unique Local IPv6 Unicast Addresses
3.2019 |  |  | RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers – 6in4 tunnel is supported.
3.202 |  |  | RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture (which replaced RFC1884)
3.2021 |  |  | RFC 4443 ICMPv6
3.2022 |  |  | RFC 4861 Neighbor Discovery
3.2023 |  |  | RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
3.2024 |  |  | La solución de IPS debe mínimamente permitir los mecanismos de detección basados en exploit signatures, anomalías de protocolos, y detección por el control y el comportamiento de las aplicaciones
3.2025 |  |  | La solución debe pertenecer al cuadrante de líderes del Cuadrante Mágico de Gartner para las soluciones de Firewall e IPS
3.2026 |  |  | Las soluciones de IPS y de Firewall deben estar integradas en una única plataforma
3.2027 |  |  | La administración de la solución de IPS debe permitir que se configure la inspección para proteger solamente los hosts internos. El IPS debe tener las opciones de crear perfiles para protección de clientes, servidores o una combinación de ambos.
3.2028 |  |  | La solución de IPS debe proveer pre configurada por lo menos dos perfiles y/o políticas que puedan ser usadas de forma inmediata
3.2029 |  |  | Los IPS deben tener un mecanismo basado en fail-open que pueda ser configurado en base a límites del uso de la memoria y los CPUs de los Gateways
3.203 |  |  | Los IPS deben ser capaces de activar o manejar mecanismos automáticos de nuevas firmas desde las actualizaciones. Deben soportar excepciones de redes basadas en la fuente, el destino, el servicio o una combinación de las tres anteriores.
3.2031 |  |  | Los IPS deben incluir una modalidad de Troubleshooting que permita al perfil en uso que solo detecte sin modificar las protecciones individuales
3.2032 |  |  | La solución de IPS debe tener un mecanismo centralizado de correlación y reporte de eventos. El administrador debe ser capaz de activar automáticamente nuevas protecciones basadas en parámetros configurables tales como impacto de rendimiento, severidad de las amenazas, niveles de confianza, protecciones a los clientes y protecciones a los servidores.
3.2033 |  |  | La solución de IPS debe se capaz de detectar y prevenir las amenazas siguientes: Mal uso de protocolos, comunicaciones de Malware, intentos de uso de túneles, y tipos de ataques genéricos sin firmas predeterminadas. Para cada protección, la solución debe incluir tipos de protección para clientes y servidores, severidad de las amenazas, impacto en el rendimiento, niveles de confianza y referencias de la industria.
3.2034 |  |  | Los IPS deben ser capaces de recolectar capturas de paquetes para protecciones específicas. Deben ser capaces de detectar y bloquear ataques a niveles de red y de aplicaciones, protegiendo un mínimo de los siguientes servicios: email, DNS, FTP, y Servicios de Windows (Microsoft Networking). La solución debe ser líder protegiendo las vulnerabilidades de Microsoft
3.2035 |  |  | Los IPS y los controles de aplicaciones deben incluir la habilidad para detectar y bloquear aplicaciones P2P y evasivas. El administrador debe ser capaz de definir las redes y los hosts a ser excluidos de la inspección de los IPS
3.2036 |  |  | Los IPS deben proteger del Envenenamiento del Cache del DNS y prevenir a los usuarios de accesar las direcciones de dominios bloqueados. Debe proveer protección a los protocolos de VOIP
3.2037 |  |  | Los IPS y los controles de aplicaciones deben detectar y bloquear las aplicaciones de control remoto, incluyendo aquellas que son capaces de manejar túneles sobre tráfico HTTP. Deben incluir protección a protocolos SCADA y tener un mecanismo para convertir firmas SNORT.
3.2038 |  |  | La solución debe poder enforzar los protocolos de Citrix. Debe permitir al administrador a bloquear fácilmente el tráfico outbound o inbound basado en los Paises, sin necesidad de manejar manualmente rangos de direcciones IP correspondientes a esos países.
3.2039 |  |  | La solución de Adquisición de la Identidad del Usuario debe ser capaz de adquirir la identidad del usuario solicitando la misma al Microsoft Active Directory basada en los eventos de seguridad
3.204 |  |  | Debe ofrecer un método de Autenticación de Identidad de Usuario basado en browser para los usuarios o activos que no pertenecen a dominio. Debe tener un agente de cliente dedicado que pueda ser instalado por políticas en las computadoras de los usuarios que puedan adquirir y reportar las identidades a los Gateways de Seguridad
3.2041 |  |  | Debe soportar ambientes de terminal servers. Debe integrarse de forma nativa con servicios de directorios, IF-MAP y RADIUS
3.2042 |  |  | El impacto de estos servicios debe ser menor al 3% en los controladores de dominio. La solución debe soportar terminales y servidores Citrix
3.2043 |  |  | La solución debe permitir la identificación a través de un proxy. Debe ser capaz de adquirir la identidad del usuario del Microsoft Active Directory sin necesidad de instalar ningún agente en los controladores de dominio.
3.2044 |  |  | Debe soportar autenticación transparente de Kerberos mediante un sign on único. Debe soportar el uso de grupos anidados de LDAP. Debe ser capaz de compartir y propagar identidades de usuarios entre múltiples gateways de seguridad y crear roles de identidad que puedan ser usados a través de todas las aplicaciones de seguridad
3.2045 |  |  | La base de datos de la Solución para Control de Aplicaciones y Filtrado de URL debe contener más de 6000 aplicaciones conocidas. Debe tener una categorización de URLs que contenga mas de 200 millones de URLs y que cubra más del 85% del millón de sitios topes de Alexa
3.2046 |  |  | La solución debe ser capaz de crear reglas de filtrado con múltiples categorías. Debe ser capaz de crear filtros para un único site.
3.2047 |  |  | Debe tener granularidad de usuarios y grupos para las reglas de seguridad.
3.2048 |  |  | Los Caches locales de los Gateways de Seguridad deben ser capaces de ofrecer respuestas al 99% de los requerimientos de categorizaciones de los URLs dentro de las primeras 4 semanas luego de la entrada en producción de los mismos
3.2049 |  |  | Debe poseer un interfase fácil, que permita búsquedas para las aplicaciones y los URLs. La solución debe ser capaz de categorizar las aplicaciones y los URLs en base a Factores de Riesgo. El control de las aplicaciones y las políticas de seguridad de los URLF debe ser capaz de ser definido en base a las identidades de los usuarios.
3.205 |  |  | El control de las aplicaciones y la base de datos de URLF debe ser capaz de ser actualizados mediante servicios en la nube. Debe poder manejar reglas unificadas para el control de aplicaciones y de URLF
3.2051 |  |  | La solución debe proveer mecanismos para informar o preguntar a los usuarios en tiempo real para educarlos o confirmar acciones basadas en las políticas de seguridad.
3.2052 |  |  | La solución debe ser capaz de proveer un mecanismo para limitar el uso de aplicaciones basado en el consumo de ancho de banda de las mismas. Debe permitir excepciones de redes basadas en objetos de redes definidos.
3.2053 |  |  | La Solución debe proveer opciones de modificar la Notificación de Bloqueo y re direccionar al usuario a una página de remediación. Debe incluir mecanismos de Listas Blancas y Negras, y permitir al administrador negar o permitir acceso a URLs específicas independientemente de las categorías.
3.2054 |  |  | La solución debe tener mecanismos configurables de Bypass. Debe proveer un mecanismo de override para la categorización de la base de datos de URLS.
3.2055 |  |  | El control de las aplicaciones y las políticas de seguridad de los URLF deben reportar el conteo de usos de las reglas
3.2056 |  |  | La solución debe incluir las aplicaciones de Anti-BOT y Anti-Virus integradas en los Gateways de Seguridad.
3.2057 |  |  | La aplicación de Anti-BOT debe ser capaz de detectar y detener comportamientos anormales o sospechosos de la red. Debe utilizar un motor de detección de multi-niveles que incluya la reputación de las direcciones Ips, los URLs y las Direcciones de DNS y que detecte patrones de comunicaciones de BOTs. Las protecciones Anti-BOT deben ser capaces de realizar búsquedas de acciones de BOT.
3.2058 |  |  | La solución debe soportar la detección y prevención de virus tipo Cryptors y Ransomware y sus variantes mediante análisis dinámicos y/o estáticos. Debe ser capaz de proteger contra ataques tipo spear phishing.
3.2059 |  |  | Debe poseer capacidades de detección y prevención de C&C DNS hide outs. Debe ser capaz de determinar patrones de tráfico C&C, no solo en su destino de DNS
3.206 |  |  | Debe ser capaz de realizar ingeniería de reversa para descubrir su DGA (Domain Name Generation). Debe poseer características para manejar traps de DNS para la prevención de amenazas y asistencia en el descubrimiento de hosts infectados que generan comunicaciones C&C. Debe tener capacidades de detección y prevención para proteger de ataques mediante túneles de DNS
3.2061 |  |  | Las políticas de Anti-BOT y Anti-Virus deben poder administrarse desde una consola central. Las aplicaciones de Anti-BOT y Anti-Virus deben tener un mecanismo centralizado de correlación y reportes de eventos.
3.2062 |  |  | La aplicación de Anti-Virus debe ser capaz de prevenir acceso a websites maliciosos e inspeccionar tráfico SSL encriptado. Debe ser capaz de detener archivos maliciosos de entrada. Debe poder escanear archivos almacenados.
3.2063 |  |  | Las soluciones de Anti-BOT y Anti-Virus deben recibir actualizaciones en tiempo real de servicios de reputación basados en la nube. Deben ser capaces de manejar políticas de configuración y enforzamiento granulares de manera centralizada.
3.2064 |  |  | El Anti-Virus debe soportar mas de 50 motores de Anti-Virus basados en la nube. Debe soportar escaneo de links dentro de los emails y escanear archivos que están pasando mediante el protocolo CIFS
3.2065 |  |  | La solución debe incluir la Inspección SSL tanto de tráfico entrante como saliente. Debe soportar la Inspección/Decriptamiento con rendimiento líder a través de todas las tecnologías de mitigación
3.2066 |  |  | Debe soportar Perfect Forward Secrecy (PFS, ECDHE conjuntos de cifrado), y AES-NI, AES-GCM para mejoras en el flujo
3.2067 |  |  | Deben incluirse funcionalidades para la emulación de amenazas y sandboxing integradas a la inspección de SSL.
3.2068 |  |  | La solución debe aprovechar la base de datos de filtrado de URLs para permitirle al administrador crear políticas de inspección de URLs granulares. Debe ser capaz de inspeccionar filtrado de URLs basado en HTTPS sin requerir decripción SSL
3.2069 |  |  | La solución debe ofrecer la funcionalidad de coordinación e integración con soluciones de Emulación de Amenazas (Sandboxing).
3.207 |  |  | Debe proveer la habilidad de proteger contra ataques de malware y Zero-Day antes de que las protecciones de firmas estáticas hayan sido creadas. Deben proveer prevención en tiempo real de malware de Paciente-0 en Web Browsing y email
3.2071 |  |  | La Solución de Seguridad debe ser una arquitectura de prevención de amenazas completa y multinivel con mínimo de funcionalidades de: IPS, AV, AB, URLF, APP FW
3.2072 |  |  | La Solución de Seguridad debe soportar emulación de amenazas basada en Redes y Hosts. Debe ser capaz de soportar implementaciones basadas en sitio y en la nube. Se debe incluir en esta propuesta la integración con una solución basada en hosts locales instalados en las premisas de la institución
3.2073 |  |  | La solución debe soportar integración de terceros mediante APIs públicos. Debe soportar implementación en modo Inline, MTA (Mail Transfer Agent), inspect TLS y SSL. Debe soportar implementación en modo de puerto TAP/SPAN
3.2074 |  |  | La solución no debe requerir infraestructura separada para protección de email y protección de WEB.
3.2075 |  |  | Los dispositivos deben soportar instalación en Clusters de alta disponibilidad y deben estar configurados y ofertados en este esquema
3.2076 |  |  | La solución debe ser capaz de emular archivos almacenados ejecutables, documentos JAVA y FLASH, específicamente:
3.2077 |  |  | 7z, cab,csv,doc, docm, docx,dot,dotm, exe, jar, pdf, potx,pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx,rar, rtf, scr,swf,tar, xla,xls,xlsb, xlsm,xlsx,xlt,xltm,xltx,xlw,zip,pif,com,gz,bz2,tgz,apk,ipa,ISO,js,cpl,vbs,jse,vba,bve,wsf,wsh
3.2078 |  |  | La solución debe ser capaz de emular ejecutables, archivos almacenados, documentos, JAVA y Flash específicamente dentro de los siguientes protocolos:
3.2079 |  |  | HTTP,HTTPS,FTP,SMTP,CIFS(SMB), SMTP TLS
3.208 |  |  | El motor de emulación debe soportar múltiples sistemas operativos tales como Windows 7,8,10 a 32/64 gbits incluyendo imágenes customizadas. La solución debe ofrecer el soporte de licencias prepopuladas de copias de imágenes Microsoft Windows y Office mediante un acuerdo con Microsoft
3.2081 |  |  | El motor de la solución debe detectar llamados a APIs, cambios en los archivos del sistema, los registros, las conexiones de redes y los procesos del sistema. Debe soportar análisis estático para Windows, mac OS-X, Linux o cualquier plataforma x86
3.2082 |  |  | El motor de emulación de la tecnología de Sandboxing debe ser capaz de inspeccionar, emular, prevenir y compartir los resultados de los eventos de sandboxing en la infraestructura de anti-malware
3.2083 |  |  | La solución debe ser capaz de realizar filtrado estático pre-emulación. La solución debe permitir la emulación de archivos de un tamaño mayor de 10Mb en todos los tipos soportados. Debe soportar motores de detección basados en aprendizaje automático de máquinas.
3.2084 |  |  | La solución debe detectar el ataque en el nivel de explotación, es decir, antes que el código Shell sea ejecutado y antes que el malware sea bajado/ejecutado. Debe ser capaz de detectar los ROP y otras técnicas de explotación tales como escalación de privilegios monitoreando el flujo del CPU
3.2085 |  |  | La solución debe ser capaz de soportar links de escaneo dentro de los emails para malwares desconocidos y de Día0. Debe ser capaz de escanear los URLS históricos almacenados los últimos X días y comprobar si los ratings han cambiado, por ejemplo, de rating limpio a malicioso.
3.2086 |  |  | El tiempo de emulación promedio para determinar un veredicto como benigno no debe tomar más de 1 minuto. El tiempo de emulación promedio para determinar un veredicto de un malware sospechoso como malware no debe tomar más de 3 minutos
3.2087 |  |  | La solución de emulación de amenazas debe permitir Restricciones Geográficas, las cuales permiten que las emulaciones sean restringidas a Países en específico.
3.2088 |  |  | La solución debe proveer la habilidad de incrementar la seguridad compartiendo automáticamente la información de nuevos ataques con otros Gateways utilizando la actualización de firmas entre otros
3.2089 |  |  | El motor de emulación debe exceder un 90% de captura en las pruebas de Virus Totales donde los pdf´s y exe´s son modificados con encabezados ¨no usados¨ para demostrar la capacidad de la solución para detectar malware nuevo y desconocido. La solución debe detectar tráfico C&C de acuerdo la reputación dinámica de los ip/url
3.209 |  |  | La Solución debe ser capaz de emular y extraer archivos embebidos en documentos. Debe ser capaz de escanear documentos que contengan URLs
3.2091 |  |  | La solución debe monitorear las actividades sospechosas en:
3.2092 |  |  | Llamadas a APIs, Cambios en archivos del Sistema, Registro del Sistema, Conexiones de redes, Procesos del Sistema, Creación y borrado de archivos, Modificaciones de Archivos, Inyección de código al Kernel, Detección de intentos de escalamiento de privilegios, Modificaciones al Kernel (Cambios de memoria realizados por el código del Kernel, no el hecho de que se cargue un driver, esto esta cubierto por el elemento anterior), Comportamiento del código del Kernel, monitoreo de las actividades de código que no sea modalidad de usuario. Interacción física directa con el CPU, Detección de Bypass del Control de Acceso de Usuario.
3.2093 |  |  | La solución debe poseer capacidades de anti-evasión detectando la ejecución del Sandbox. Debe ser resiliente a casos donde el código shell o el malware puede no ejecutarse si detectan la existencia de un ambiente virtual (Hipervisor propietario). Debe ser resiliente a delays implementados en las etapas del código shell o el malware. Debe ser resiliente a casos donde el código shell o el malware solo se ejecute luego de un reinicio o apagado del end point.
3.2094 |  |  | La solución debe emular actividades de usuarios reales tales como clicks del ratón, uso del teclado, etc. Debe ser capaz de identificar íconos que son similares a documentos de aplicaciones populares. Debe proteger contra evasión dentro de archivos flash (swf)
3.2095 |  |  | La solución debe ofrecer la funcionalidad de poder ser manejada de forma centralizada. Luego de la detección de archivos maliciosos, se debe generar un reporte detallado para cada uno de los archivos maliciosos. El reporte detallado debe incluir capturas de pantallas, líneas de tiempo, las modificaciones o creaciones clave en el registry, la creación de archivos y/o procesos, y la actividad de red detectada
3.2096 |  |  | La solución debe eliminar las amenazas y remover el contenido explotable, incluyendo el contenido activo y los objetos embebidos. Debe ser capaz de reconstruir los archivos con los elementos seguros conocidos. Debe tener la capacidad de convertir los archivos reconstruidos a formato PDF. Debe mantener la flexibilidad de mantener el formato original del archivo y especificar el tipo de contenido que será removido.
3.2097 |  |  | La solución de seguridad de Anti-Spam y Email debe ser agnóstica al lenguaje y al contenido. Debe poseer clasificación y protección en tiempo real basados en la detección de brotes de spam que están basados en patrones y no en contenido. Debe incluir el bloqueo de IPs basados en reputación desde un servicio online para evitar falsos positivos
3.2098 |  |  | Debe incluir mecanismos de protección de Hora Cero para nuevos virus propagados a través de email y spam sin depender solamente en inspección de contenido o heurística
3.2099 |  |  | Para las funcionalidades de Ipsec VPNs debe soportar CA internos y externos de terceros. Debe soportar criptografía 3DES y AES-256 para IKE fase 1 y IIIKEv2 , Suite-B-GCM-128 y Suite B-GCM-256 para fase II.
3.21 |  |  | Debe soportar por lo menos los siguientes grupos Diffie-Hellman: Grupo 1 (768 bits), Grupo 2 (1024 bits), Grupo 5 (1536 bits), Grupo 14 (2048 bits), Grupo 19 y Grupo 20. Debe soportar integridad de Data con md5, sha1SHA-256, SHA-384 y AES-XCBC
3.2101 |  |  | La solución debe soportar VPN sitio a sitio en las siguientes topologías: Full Mesh (all to all), Star (Oficinas remotas con sitio principal), Hub and Spoke (Sitio Remoto a través del Sitio Central con otro Sitio Remoto). Debe soportar la configuración de los VPNs mediante un GUI que permita la adición de objetos a las comunidades de VPNs mediante drag and drop.
3.2102 |  |  | Debe soportar SSL VPN clientless para acceso remoto. Deben soportar VPNs L2TP incluyendo los clientes para Iphones.
3.2103 |  |  | Debe permitir que el administrador aplique las reglas de seguridad para controlar el tráfico dentro de los VPNs. Debe soportar VPNs basados en dominios, y rutas usando protocolos de ruteo dinámico y VTIs. Debe incluir la habilidad de establecer VPNs dentro de gateways con IPs dinámicas públicas y compresión IP para VPNs cliente a sitio y sitio a sitio.
3.2104 |  |  | La aplicación de manejo de seguridad debe soportar cuentas de administradores basadas en roles, ejemplo, un rol solo para establecimiento de las políticas de firewall o un rol solo para visualización. Debe incluir canales de comunicación seguros basados en encripción de Certificados para todas las soluciones de diferentes fabricantes que pertenezcan a un dominio de gerencia.
3.2105 |  |  | La solución debe incluir una Autoridad de Certificados Interna, x509 CA que pueda generar Certificados a gateways y usuarios para permitir un mecanismo eficiente de autenticación en los VPNs. Debe incluir la capacidad de usar CA s externos que soporten estándares PKCS#12, CAPI o ENTRUST
3.2106 |  |  | Todas las aplicaciones de seguridad en este grupo deben ser capaces de ser manejadas desde una consola central. La solución de gerencia debe proveer un conteo de los hits a las reglas de seguridad en las políticas de seguridad. Debe incluir opciones de búsqueda que permitan investigar cual objeto de red contiene una dirección IP específica o una parte de ella.
3.2107 |  |  | Debe incluir la opción de segmentar la base de reglas utilizando etiquetas o títulos de secciones para mejor organización de las políticas. Debe proveer la opción de salvar la política completa o una parte específica de la misma. Debe poseer mecanismos de verificación de políticas de seguridad previo a la instalación de las mismas. Debe poseer mecanismos de control de revisión de las políticas de seguridad.
3.2108 |  |  | La solución debe proveer las opciones de añadir alta disponibilidad a la gerencia de seguridad, usando un servidor de gerencia standby que se sincroniza automáticamente con el servidor activo sin la necesidad de dispositivos externos de almacenamiento. Esta funcionalidad debe ser incluida en las propuestas de la licitación.
3.2109 |  |  | La solución de seguridad debe incluir un mapa comprensivo de todos los objetos de redes y sus conexiones que pueda ser exportado a Microsoft Visio o a un archivo de imágenes.
3.211 |  |  | Debe incluir la habilidad de distribuir y aplicar de forma centralizada nuevas versiones de software a los diferentes gateways de seguridad. Debe incluir una herramienta de manejo de las licencias de los diferentes gateways de seguridad que debe ser controlada por la estación de gerencia. Debe tener la capacidad de manejo de multi dominios y soportar la funcionalidad de políticas de seguridad globales a través de los dominios.
3.2111 |  |  | El interfase gráfico de la herramienta de gerencia debe tener la habilidad de poder excluir direcciones IP de la definición de firmas de la solución de IPS. Debe tener la capacidad de excluir direcciones IP de los logs de IPS cuando se detectan como falsos positivos. Debe ser capaz de alcanzar las definiciones de firmas de IPS desde los logs de IPS.
3.2112 |  |  | El licitante debe proveer los detalles de sus mecanismos de actualización y de su habilidad para manejar ataques de día cero a través de todas las soluciones de prevención de amenazas incluyendo IPS, Control de Aplicaciones, Filtrado de URL, Anti BOT y anti Virus. Debe proveer los detalles de la categorización de los URLs bajo las circunstancias de que ese website haya sido comprometido y este distribuyendo malware
3.2113 |  |  | El mecanismo de logging central debe ser parte del sistema de administración, los administradores deben tener la capacidad de instalar servidores de almacenamiento de Logs adicionales.
3.2114 |  |  | La operación de logs debe proveer la opción de operar en el servidor de gerencia o en servidores dedicados. Debe ser capaz de operar en servidores X86 abiertos. Se debe entregar la lista de compatibilidad. La solución debe tener la habilidad de almacenar todos los logs para todas las reglas de seguridad. El buscador de logs debe tener la capacidad de realizar búsquedas indexadas.
3.2115 |  |  | La solución debe tener la capacidad de hacer logs a todas las aplicaciones integradas en esta solución, incluyendo IPS, Aplication Control, URL Filtering, Antivirus, AntiBOT, User Identity.
3.2116 |  |  | La solución debe incluir un mecanismo de captura automática de paquetes para los eventos de IPS de forma tal que se puedan realizar mejores análisis forénsicos. Debe proveer diferentes logs para regular las actividades de los usuarios y los relacionados a la gerencia.
3.2117 |  |  | La solución debe proveer para cada ocurrencia de un hit de reglas de seguridad las siguientes opciones: LOG, alerta, trap SNMP, email o la ejecución de un script definido por el usuario. Los LOGs debe tener un canal seguro de comunicaciones para la transferencia de los mismos para evitar escuchas, esta solución debe estar autenticada y encriptada. Los logs deben ser transferidos de manera segura entre el gateway, la gerencia, los servidores dedicados de LOGs y las consolas de visualización en las estaciones de los administradores
3.2118 |  |  | La solución debe incluir la opción de bloquear dinámicamente una conexión activa desde el interfase gráfico del LOG sin necesidad de modificar las bases de reglas. Debe ser capaz de exportar logs en formato de bases de datos. Debe soportar el cambio automático del archivo de LOGs basado en tiempos preestablecidos o en el tamaño de los archivos
3.2119 |  |  | Debe soportar el manejo de excepciones a los enforzamientos IPS desde el record de LOG. Debe ser capaz de asociar un nombre de usuario y un nombre de máquina a cada record de LOG.
3.212 |  |  | La herramienta de manejo gráfica debe ser capaz de monitorear fácilmente el estatus de los gateways. Esta herramienta debe proveer información del sistema para cada gateway, incluyendo: uso de memoria, CPU, particiones de discos y espacio restante. Debe proveer el status de cada componente del gateway tales como firewall, vpn, clúster, antivirus, etc. Debe incluir el estatus de todos los túneles de VPNs, sitio a sitio y cliente a sitio.
3.2121 |  |  | La solución debe permitir la definición de umbrales y de las acciones a realizar cuando los mismos son alcanzados en los gateways. Las acciones deben incluir: LOGs, Alertas, traps SNMP, email y la ejecución de un script definido por el usuario. Debe incluir gráficos pre configurados para monitorear la evolución en el tiempo del tráfico y de los contadores del sistema: reglas de seguridad máximas, usuarios P2P, túneles VPNs, tráfico de red y otras informaciones útiles. Debe proveer la funcionalidad de generar nuevos gráficos personalizados usando diferentes tipos de tablas.
3.2122 |  |  | La solución debe proveer la capacidad de grabar las vistas de tráfico y de sistemas para visualización futura en cualquier momento. Debe ser capaz de reconocer el mal funcionamiento y los problemas de conectividad entre dos puntos conectados a través de un VPN, y crear logs y realizar alertas cuando un túnel VPN está abajo
3.2123 |  |  | La funcionalidad de correlación de eventos debe estar integrada totalmente en la aplicación de gerencia. Debe incluir herramientas para correlacionar eventos de todas las funcionalidades del gateway y de dispositivos y soluciones de terceros. Debe permitir la creación de filtros basados en cualquier característica de evento tales como aplicaciones de seguridad, direcciones IP origen y destino, servicio, tipo de evento, severidad, nombre del ataque, país de origen y destino, etc. Debe tener un mecanismo de asignación de estos filtros a diferentes gráficos de línea que puedan ser actualizados a intervalos regulares mostrando todos los eventos correspondientes a ese filtro, esto le permite al operador enfocarse en los eventos más importantes.
3.2124 |  |  | La funcionalidad de correlación de eventos debe suministrar una vista gráfica de los eventos basados en tiempo. Debe mostrar la distribución de eventos por países en un mapa. Debe permitir al administrador a agrupar los eventos basados en cualquiera de sus características incluyendo niveles de anidamiento y su exportación en formato PDF.
3.2125 |  |  | La funcionalidad debe incluir la opción de búsqueda dentro de la lista de eventos, y el drill down en los detalles para la investigación y análisis forénsico. Se debe incluir la funcionalidad de la creación de tablas gráficas con las características de los eventos.
3.2126 |  |  | La solución debe ser capaz de detectar ataques de Negación de Servicios correlacionando eventos de todas las fuentes. Debe detectar un login de administrador en horas irregulares. Debe detectar ataques de adivinación de credenciales. La solución debe reportar sobre todas las instalaciones de políticas de seguridad.
3.2127 |  |  | La solución debe incluir reportes predefinidos por hora, día, semana y mes incluyendo por lo menos los Eventos, Fuentes, Destinos, Servicios, Fuentes máximos, Fuentes máximas y sus eventos máximos, Destinos máximos y sus eventos máximos y los servicios máximos y sus eventos máximos. La herramienta de reportes debe permitir la aplicación de por lo menos 25 filtros que permitan personalizar los reportes predefinidos de acuerdo a las necesidades de los administradores
3.2128 |  |  | La herramienta de reportes debe soportar la calendarización automática de los reportes para la información que debe ser extraída de forma regular (día, semana, mes). La solución debe permitir al administrador definir la fecha y hora en que los reportes comienzan a generarse. Debe soportar formatos de reporte HTML, CSV y MHT. Debe soportar la distribución automáticas por email, la subida a servidores FTP/WEB y scripts personalizados de distribución de los mismos.
3.2129 |  |  | El sistema de reportes debe proveer información consolidada sobre: El volumen de conexiones que fueron bloqueadas por reglas de seguridad. Las fuentes máximas de las conexiones bloqueadas, su destino y servicios. Reglas máximas usadas por las políticas de seguridad por los puntos de enforzamiento (perímetro). Servicios de redes máximos. Actividad WEB por usuarios detallando los sitios más visitados y los mayores usuarios. Servicios máximos que crearon la mayor carga para el tráfico encriptado. Usuarios máximos de VPNs que realizan las conexiones de mayor duración.
3.213 |  |  | La solución debe incluir un Portal de Gerencia con acceso basado en browser para visualizar en modo solo lectura las políticas de seguridad, manejar los logs de los firewalls y usuarios, proveyendo acceso a los gerentes y auditores sin la necesidad de usar la aplicación de gerencia. Esta solución debe incluir soporte SSL y puertos configurables.
3.2131 |  |  | La solución de Seguridad debe incluir una aplicación completamente integrada de Data Loss Prevention (DLT) que debe ser manejada de manera centralizada con las otras aplicaciones de seguridad de esta suite.
3.2132 |  |  | La aplicación de DLT debe tener mecanismos para el manejo de auto-incidentes de usuarios finales. Debe tener un mínimo de 500 tipos de data predefinidos. Debe poseer un lenguaje de creación de scripts para poder definir tipos de data relevantes a cada organización. Debe alertar al dueño del tipo de data cuando ocurre un incidente. Debe cubrir tipos de transporte SMTP, HTTP/HTTPS y protocolos FTP y TCP
3.2133 |  |  | La solución integrada de seguridad debe ofrecer una funcionalidad completa para asegurar los dispositivos móviles. Debe soportar tanto los dispositivos gerenciados como los no gerenciados tales como los BYOD.
3.2134 |  |  | La solución debe incluir todo el hardware, software, y licencias necesarias para poder manejar el siguiente dimensionamiento: Manejo de un Ancho de Banda Agregada de Acceso a Internet de por lo menos 500 Gbps y capacidad de crecimiento para por lo menos 1 Gbps. Capacidad de manejo de mínimo de 8 conexiones independientes a distintos proveedores de servicios. Configurada y licenciada para manejar un mínimo de 1200 end points, 1200 buzones de correo y 400 máquinas virtuales de servidores que pueden correr sistemas operativos Windows, Linux o Solaris
3.2135 |  |  | La solución debe tener un mínimo de 100 reglas de seguridad pre configuradas
3.2136 |  |  | La solución integrada debe ofrecer las siguiente soluciones de seguridad para todo este dimensionamiento : Firewall, Prevención de Intrusos, Control de Aplicaciones y Filtrado de URL, Anti Virus, Anti BOT, Emulación de Amenazas y Extracción de Amenazas, VPNs IPsec, Data Loss Prevention
3.2137 |  |  | Las soluciones de Hardware deben ser ofertadas en clusters de alta disponibilidad con fuentes de poder y abanicos redundantes.
3.2138 |  |  | La solución debe ser capaz de trabajar de forma coordinada e integrada con la solución de seguridad de Sandboxing
3.3 | 1 | Solución de Sandboxing | La solución deberá 100% compatible con la plataforma de Correo de la Entidad. Debe ser capaz de funcionar de forma coordinada e integrada con la Solución de Gateways de Manejo y Control de Seguridad Integrada ofertada en esta licitación.
3.3001 |  |  | La solución debe funcionar en equipos propuestos a ser instalados en las premisas de la entidad contratante
3.3002 |  |  | Deberá permitir la ejecución de código malicioso en sistemas operativos virtuales
3.3003 |  |  | Deberá contar con mecanismos que permitan la evaluación del malware en sistemas operativos no virtualizados dentro de la solución
3.3004 |  |  | La solución debe trabajar en modo prevención y no en modo detección; es decir, no se debe permitir el ingreso del malware en zonas de cuarentena, ya que esto implica que se debe permitir el paso de código malicioso a la entidad, para ser examinado de forma posterior. Lo anterior introduce riesgos de propagación de malware.
3.3005 |  |  | Deberá permitir la detección de modificación de Archivos, comportamiento de procesos, comportamiento de registros, comportamientos de red
3.3006 |  |  | Deberá presentar la información completa del análisis de amenazas del ambiente virtual incluyendo Actividades del sistema, acción del exploit, trafico web, intentos de comunicación entre otros
3.3007 |  |  | Deberá soportar como mínimo los siguientes tipos de Archivos :
3.3008 |  |  | CAB,PIF,swf,jar,js/jse,pdf ,doc,docx ,dot,dotx
3.3009 |  |  | ,dotm,docm,xlt ,xls ,xlsx ,xlm,xltx ,xlsm ,xltm
3.301 |  |  | ,xlsb,xla ,xlam ,xll,xlw ,ppt,pptx,pps,pptm ,potx,potm
3.3011 |  |  | ,ppam,ppsx ,ppsm,sldx ,sldm,exe ,com,tar ,zip,rar
3.3012 |  |  | ,Seven-Z,gz,tgz,bz2 ,rtf,scr ,csv,iso,cpl,wsf,wsh,vbs,vba,vbe
3.3013 |  |  | La solución deberá integrarse con el módulo de URL Filtering propuesto en esta licitación para bloquear los sitios infectados, de mala reputación o reconocidos como Centros de comando y control que puedan manipular maquinas internas y desplegar ataques posteriores.
3.3014 |  |  | La solución deberá estar en la capacidad de procesar múltiples archivos al mismo tiempo, se debe contar con múltiples VM para el análisis de Sandbox OS
3.3015 |  |  | La solución debe tener la capacidad de integrarse en modo MTA y controlar la recepción de correo en modo Seguro utilizando TLS (control SMTP & SMTPS)
3.3016 |  |  | Debe poder funcionar en modo Sniffer o en modo en línea (Bridge o Capa3) controlando la navegación (HTTP, HTTPS) y la transferencia de archivos FTP
3.3017 |  |  | Deberá permitir que los archivos que son analizados con el OS Sandbox deben entregar un análisis posterior a la ejecución de las siguientes características:
3.3018 |  |  | Descarga de Virus
3.3019 |  |  | Modificación de Registro
3.302 |  |  | Conexiones externas a Ips maliciosas
3.3021 |  |  | Infección de procesos
3.3022 |  |  | El equipo deberá contar como mínimo con 2 TB de capacidad de disco
3.3023 |  |  | El equipo deberá soportar como mínimo 1300 usuarios y capacidad de emulación de archivos de hasta 200000 por mes
3.3024 |  |  | El equipo deberá contar como mínimo con 5 Interfaces a 1Gbps RJ45 y opción de adicionar por lo menos 7 más
3.3025 |  |  | La solución debe permitir la emulación de tamaño de archivos de más de 15 Mb
3.3026 |  |  | La solución debe ser capaz de detectar ROP y otras técnicas de explotación (por ejemplo escalamiento de privilegios) controlando el flujo de CPU
3.3027 |  |  | La solución debe tener capacidades anti-evasión detección ejecución caja de arena(sandboxing)
3.3028 |  |  | El motor de emulación debe tener la capacidad de detección anti-virtual machine
3.3029 |  |  | Solución debe ser resistente a los casos en que el malware ejecute un reinicio o un apagado de la máquina virtual de Sandboxing
3.303 |  |  | La solución debe emular las actividades reales de los usuarios, tales como clics del ratón, pulsaciones de teclas, etc
3.3031 |  |  | La solución debe eliminar las amenazas y eliminar contenido explotable, incluyendo el contenido activo y objetos incrustados
3.3032 |  |  | La solución debe ser capaz de reconstruir los archivos con los elementos de seguridad conocidos
3.3033 |  |  | La solución debe proporcionar capacidad de convertir archivos reconstruidos a formato PDF
3.3034 |  |  | La solución debe mantener la flexibilidad con posibilidad y la opción de mantener el formato de archivo original y especificar el tipo de contenido que será eliminado.
3.3035 |  |  | Solución debe ser resistente a los retrasos implementados en el código shell o etapas de malware.
3.3036 |  |  | Solución debe ser resistente a los casos en que el código shell o malware ejecutarían sólo de un reinicio o un apagado del punto final.
3.3037 |  |  | La Solución debe ser resistente a los casos en que el código shell o malware no se ejecutarán si detectan la existencia de entornos virtuales.
3.3038 |  |  | Las soluciones de Hardware deben ser ofertadas en clusters de alta disponibilidad con fuentes de poder y abanicos redundantes.
3.4 | 1 | Solución de Seguridad para Database Activity Monitoring (DAM) | La solución debe ser basada en software permitiendo la mayor escalabilidad posible a nivel de crecimiento futuro.
3.4001 |  |  | La consola de administración debe permitir virtualizarse y estar en capacidad de procesar el manejo de instancias ilimitadas de bases de datos.
3.4002 |  |  | La solución deberá tener una arquitectura que no sea intrusiva con la capa de datos de la base de datos como tal.
3.4003 |  |  | La solución debe permitir el bloqueo y la configuración de cuarentenas, mientras se analiza el incidente presentado.
3.4004 |  |  | La solución deberá trabajar leyendo memoria compartida, para evitar intrusiones sobre los datos de la base de datos.
3.4005 |  |  | Los servidores donde se instalen los sensores de monitoreo, no deberán requerir reinicio
3.4006 |  |  | La solución deberá soportar el monitoreo de clúster de DBMs.
3.4007 |  |  | La solución deberá contar con la funcionalidad de parcheo virtual, para brindar seguridad al ambiente de bases de datos y conocer el impacto cuando el fabricante de la base de datos no haya liberado el parche aún.
3.4008 |  |  | La solución deberá incluir un set de reglas predefinidas, enfocadas en la posibilidad de monitorear y/o bloquear, ataques comunes como SQL injection.
3.4009 |  |  | La solución deberá incluir un módulo de análisis de vulnerabilidades que se base no solamente en carencia de parches, sino debilidades de configuraciones y vulnerabilidades comunes de los motores, según el CVE y sugerencias en resolver la brecha en caso de que exista.
3.401 |  |  | La solución deberá contar con un panel de configuración de reglas intuitivo, donde se facilite la asociación de parámetros de sentencias como CMDTYPE, INFLOW, MODULE, OSUSER, etc,.
3.4011 |  |  | La solución deberá soportar al menos los siguientes motores, a nivel de monitoreo de la actividad de bases de datos: Oracle versión 8.1.7 and later, running on Sun Solaris, IBM AIX, Linux, HP-UX, Microsoft Windows, including Oracle RAC and Oracle Exadata Microsoft SQL 2000 and later on any supported Windows platform IBM DB2 LUW 9.5, and later Sybase ASE 12.5 and later on all supported platforms Teradata 12, 13, 13.10, 14,15, and 15.1 on Linux MySQL 5.1, 5.5, 5.6 and 5.7 on Linux MariaDB versión 5.5 (5.5.32 and later), 10.0 and 10.1 on Linux IBM DB2 for Z/OS with CorreLog IBM DB2 for iSeries (AS/400) with Raz-Lee SAP HANA SPS 09, Revision 91 and later PostgreSQL 9.2 and later on Linux
3.4012 |  |  | La solución deberá soportar al menos los siguientes motores, a nivel de escaneo de vulnerabilidades: Oracle 8i or later Microsoft SQL Server 2000 or later Microsoft SQL Azure IBM DB2 8.1 or later for Linux, Unix, and Windows MySQL versión 4.0 or later PostgreSQL versión 8.3 or later Sybase ASE versión 12.5 or later SAP HANA v1 and later Teradata v12, v13, v14 — Database discovery, sensitive data discovery, custom checks, and password cracking Informix v10.0, v11.1, v11.5, v11.7 — Database discovery, sensitive data discovery and custom checks
3.4013 |  |  | La solución deberá permitir la creación de reglas para bloquear un usuario local de la DB que intente realizar conexiones a la DB
3.4014 |  |  | La solución deberá permitir la creación de reglas para bloquear un usuario del dominio que intente realizar conexiones a la DB
3.4015 |  |  | La solución deberá permitir la creación de reglas para bloquear conexiones a la DB desde una dirección IP especifica
3.4016 |  |  | La solución deberá permitir la creación de reglas para bloquear sentencias de escritura a un determinado usuario y solo permitir sentencias de lectura.
3.4017 |  |  | La solución deberá permitir la creación de reglas para bloquear Sentencias especificas a la DB. Permitir o bloquear el acceso a una determinada tabla.
3.4018 |  |  | La solución deberá permitir la generación de reportes de la actividad de un usuario especifico
3.4019 |  |  | La solución deberá permitir la generación de reportes estándar como TOP IP, TOP Usuarios, TOP Sentencias, etc
3.402 |  |  | La solución deberá permitir la generación de alertas en la consola y mediante correo electrónico ante un evento en particular o un comportamiento anómalo.
3.4021 |  |  | La solución deberá permitir hacer un trigger de alerta, cuando un usuario saque un determinado número de registros, de una base de datos.
3.4022 |  |  | La solución deberá proveer protección contra los ataques de ofuscación avanzados.
3.4023 |  |  | La solución deberá permitir la creación de reglas de monitoreo de acceso a las bases de datos, por horario o días hábiles.
3.4024 |  |  | La solución deberá poder monitorear aplicaciones que en un momento dado, estén accediendo la base de datos y crear reglas de alerta cuando aplicaciones no permitidas, estén accediendo la base de datos.
3.4025 |  |  | La consola deberá permitir una gestión centralizada de los agentes de monitoreo.
3.4026 |  |  | La solución deberá tener la flexibilidad para no ser intrusivo y solo hacer monitoreo de transacciones a nivel de red.
3.4027 |  |  | La solución deberá poder integrarse a una solución SIEM.
3.4028 |  |  | La solución deberá permitir la configuración de notificaciones vía correo, parámetros de SNMP, envío y/o almacenado de logs.
3.4029 |  |  | La solución deberá permitir la creación de backups de reglas configuradas.
3.403 |  |  | La solución deberá ser basada en software, para evitar hacer rediseño de la red de datos.
3.4031 |  |  | La solución deberá incluir una herramienta de manejo de casos (incident management) embebida.
3.4032 |  |  | La solución deberá poder hacer el monitoreo de actividad sobre las bases de datos sin requerir que la auditoría del motor de base de datos esté activa.
3.4033 |  |  | La solución deberá permitir la creación de una línea base (wizard) asociada a parámetros normales de uso y/o regulaciones de compliance como por ejemplo PCI, para enfocar las alertas en las desviaciones de la línea base.
3.4034 |  |  | La solución deberá permitir el enmascaramiento de datos, usando mecanismos como expresiones regulares, para evitar la visualización de información personal identificable o sensible como números de tarjetas de crédito, que pudieran estar en los campos de las bases de datos.
3.4035 |  |  | La solución debe permitir la integración con soluciones de directorio como Microsoft AD.
3.4036 |  |  | La solución debe incluir como mínimo en las alertas, información de timestamp, usuario de sistema operativo, usuario de base de datos, sentencia ejecutada, aplicación, objetos accedidos, CMDTYPE, DBMS y regla que hizo match.
3.4037 |  |  | La solución debe permitir la generación de reportes de vulnerabilidades diferenciales, asociando valores de riesgo cualitativo (alto, medio y bajo).
3.4038 |  |  | La solución debe permitir la creación de reportes personalizados.
3.4039 |  |  | La solución debe permitir la generación de reportes de auditoría DML y archiving de eventos.
3.404 |  |  | Dentro de los reportes de auditoría DML, debe existir la posibilidad de generar dichos reportes enriquecidos, con información del result set.
3.4041 |  |  | La solución debe contar con un módulo de construcción personalizada de queries, con el objetivo de generar reportes personalizados, asociados a dichos queries.
3.5 | 1 | Solución de Seguridad SIEM (Security Information and Event Management) | La solución SIEM a ofertar debe constar de uno o más appliances (hardware) centralizado y/o distribuido e incluir agentes, clientes y componentes necesarios para cumplir los requerimientos técnicos y funcionales.
3.5001 |  |  | La arquitectura de la solución propuesta deberá ser flexible, por lo tanto puede estar compuesta por appliance endurecido y asegurado por el fabricante y/o por módulos de appliance virtuales, estos también creados y asegurados por el fabricante de la solución. La solución ofertada debe ser de alta disponibilidad y redundante
3.5002 |  |  | La solución SIEM deberá soportar la recolección de al menos 1500 eps, en un entorno de arquitectura que permita el crecimiento de la solución de forma modular y conforme el proyecto lo requiera. El soporte de EPS debe ser de tráfico sostenido permitiendo además picos que excedan esas capacidades.
3.5003 |  |  | La solución SIEM deberá ofrecer la capacidad de recolección de hasta 1500 Eventos por Segundo (EPS) y permitir picos de eventos adicionales sin que exista pérdida de eventos. La solución deberá permitir visualizar estadísticos de recolección de EPS, con el objetivo de mantener una correcta línea de funcionalidad.
3.5004 |  |  | El licenciamiento de la solución SIEM, deberá ser basado en cantidad de EPS y no en la cantidad de dispositivos que se deban integrar.
3.5005 |  |  | La solución SIEM ofertada debe constar en el ultimo “cuadrante de líderes” del Cuadrante Mágico de Gartner en SIEM (Magic Quadrant for Security Information and Event Management) . El oferente deberá incluir en su oferta dicho reporte, indicando la posición de la marca en el cuadrante.
3.5006 |  |  | La solución SIEM debe contar de forma integrada y sin necesidad de licenciamiento aparte, un modulo para la creación de nuevos recolectores para tecnologías no soportadas por el fabricante de forma nativa.
3.5007 |  |  | La solución SIEM deberá contar con un módulo que permita recolectar a manera de sniffer información de sentencias transaccionales a bases de datos con el objetivo de monitorear, analizar, correlacionar y alertar estos eventos. La solución no deberá requerir modificaciones en las configuraciones en las bases de datos a monitorear
3.5008 |  |  | La solución SIEM deberá permitir entre otros usos monitorear, detectar y tomar medidas correctivas a través de la integración nativa con elementos de seguridad en el endpoint y en el perímetro, al momento de detectar comportamientos asociados a amenazas avanzadas. La solución debe permitir agregar indicadores de compromiso (IOC) los cuales permitan incrementar las capacidad de análisis que posee la herramienta.
3.5009 |  |  | La solución SIEM deberá estar en capacidad detectar el mal uso de los recursos de navegación generados por los usuarios internos. Este monitoreo debe ser realizado a través de la integración con herramienta de filtro de contenido, para el monitoreo de categorías e indicadores de compromiso para identificar posibles accesos a sitios maliciosos no categorizados.
3.501 |  |  | LA solución SIEM debe permitir la creación de paneles y el monitoreo de actividad de usuarios privilegiados en el dominio tales como: Monitoreo del manejo de cuentas (altas, bajas, reset password, etc); elevación de privilegios, monitoreo de cuentas de usuarios VIP, monitoreo de cuentas de usuarios privilegiados entre otros.
3.5011 |  |  | LA solución SIEM debe permitir agregar indicadores de compromiso de manera automática desde una herramienta de análisis de malware avanzado con el objetivo de enriquecer las capacidades de análisis que posee la herramienta.
3.5012 |  |  | La solución SIEM deberá permitir reducir falsos positivos y evaluar de forma dinámica el nivel de riesgo considerando la habilidad de unificar y correlacionar : · eventos, · información proveniente de herramientas de análisis de vulnerabilidades, y · criticidad de los activos o dispositivos.
3.5013 |  |  | El motor de correlación de la solución SIEM, deberá estar basado en métodos de lógica booleana, reglas personalizables así como la detección de comportamiento anómalo mediante correlación estadística a través de cálculos de promedio. Adicionalmente la solución debe incluir reglas de correlación a nivel de seguridad preconfiguradas (Ej: Ataques de fuerza bruta)
3.5014 |  |  | La solución SIEM deberá contar con una fórmula parametrizable que evalúe el nivel de riesgo de todos los eventos que son recibidos por el motor de correlación considerando los siguientes factores: · Importancia del evento · Criticidad del activo · Vulnerabilidades
3.5015 |  |  | La solución SIEM deberá permitir la correlación de eventos entre distintos dispositivos (Cross Device Correlation) al almacenar todos los eventos recolectados en una única tabla dentro de su base de datos, independiente del tipo de dispositivo o aplicativo que la genere, permitiendo así la definición de contenido de correlación entre distintos tipos de dispositivos (firewalls, IDPs, Sistemas Operativos) sin la necesidad de utilizar estructuras complejas o lenguajes de acceso a datos para la consulta y unión de datos.
3.5016 |  |  | La comunicación entre todos los componentes de la solución SIEM debe ser cifrada sin impactar en la performance. Deberá utilizarse al menos el algoritmo AES de 256 bits.
3.5017 |  |  | La solución SIEM deberá proveer mecanismos para asegurar la integridad de los logs almacenados.
3.5018 |  |  | La solución SIEM deberá ser capaz de ofrecer acceso a los logs almacenados históricos sin la necesidad de hacer una restauración de estos (restore).
3.5019 |  |  | La solución SIEM deberá contar con un servicio de suscripción para la actualización y categorización de eventos durante la vigencia del contrato.
3.502 |  |  | La solución SIEM deberá soportar la integración de eventos provenientes de Active Directory, DHCP y concentradores VPN para monitorear la asignación de direcciones IP y asociar eventualmente los usuarios.
3.5021 |  |  | La solución SIEM deberá integrarse con soluciones de gestión de vulnerabilidades. Detalle las soportadas.
3.5022 |  |  | La interfaz de administración de la solución SIEM deberá ofrecer herramientas necesarias para el análisis de los eventos tales como "whois", "dig", "Nslookup", "Traceroute", etc.
3.5023 |  |  | La solución SIEM deberá permitir la integración de dispositivos y aplicaciones de diferentes fabricantes (especificar con cuantas aplicaciones y fabricantes de terceros se integra), esto con el objetivo de evitar el desarrollo de los conectores.
3.5024 |  |  | La solución SIEM debe proveer la capacidad de integrar fuentes de eventos que no sean soportadas actualmente “fuera de la caja” (tales como aplicaciones o desarrollos hechos en casa) a través de la incorporación de un conjunto de herramientas que permitan definir la lógica para extraer, obtener, normalizar y categorizar los eventos mediante un editor de expresiones regulares:
3.5025 |  |  | Las herramientas para recolectar eventos de fuentes no soportadas deben proporcionar una interfaz que permita al equipo técnico de La institución realizar las configuraciones necesarias.
3.5026 |  |  | El conjunto de herramientas para definir la lógica para extraer, obtener, normalizar y categorizar los eventos a correlacionar por la solución no deberán utilizar ningún lenguaje de programación JavaScript, Python o XML para definir la lógica de recolección de eventos. Únicamente se permitirá el uso de expresiones regulares o REGEX para definir patrones de búsqueda de cadenas de texto.
3.5027 |  |  | La solución SIEM deberá tener la posibilidad de detectar actividad anormal en base a un línea de base detectando diferenciales
3.5028 |  |  | Los componentes que realizan la recolección de eventos deberán utilizar el protocolo TCP como medio de transporte hacia la solución de correlación, verificando constantemente el estado de la conexión por medio de un pulso o “Heartbeat”. Ante la eventual pérdida de la conexión entre el componente de recolección y el motor de correlación, el primero deberá almacenar de forma inmediata los eventos bajo una cache de tamaño configurable hasta que se reanude dicha conexión, realizando la transmisión de los eventos hasta vaciar el cache.
3.5029 |  |  | Los componentes de la solución SIEM que realizan la recolección de eventos deberán ofrecer la capacidad de ajuste en la hora de los eventos, en el caso de que el dispositivo que genere el evento no cuente con la hora correcta o no tenga configurado un servidor de NTP.
3.503 |  |  | La solución SIEM deberá poder integrarse con más de 600 distintos tipos de productos y dispositivos en forma nativa sin la necesidad de definir un proceso de colección a la medida.
3.5031 |  |  | La solución SIEM deberá tener la capacidad de recibir logs en formato crudo (RAW) a través de los siguientes mecanismos: Syslog (TCP o UDP). Transferencia remota de archivos con log’s crudos por SCP (Secure Copy), sftp (Secure FTP) o ftp. Archivos de log’s en sistemas de archivos remotos mediante NFS y/o CIFS. OPSEC
3.5032 |  |  | La solución SIEM deberá ser capaz de recibir eventos multi-línea y manejarlo como un solo registro. Se entiende por multi-línea aquellos eventos que se extienden a más de una línea, por ejemplo, registros de excepciones o errores.
3.5033 |  |  | La solución SIEM propuesta deberá manejar niveles o tasas de compresión de eventos. (Describir e indicar el nivel de comprensión que ofrece la solución).
3.5034 |  |  | El componente de recolección debe proveer mecanismos que garanticen la entrega de eventos y que los eventos no se pierdan si el sistema no está disponible. Debe poder almacenar eventos en un cache local durante una situación de falla en la red y entregar los eventos cuando el sistema vuelva a estar en línea.
3.5035 |  |  | Debe ser posible implementar los componentes de recolección de eventos en Alta Disponibilidad (HA) en modalidad Activo/Pasivo
3.5036 |  |  | La solución SIEM deberá capturar información a través de: Syslog, SNMPv2, SNMPv3, XML, OPSEC, WMI, RDEP, SDEE, Unix Pipe, API, Windows Event Logs transferencia de log’s y eventos a través de FTP, SCP. Así mismo permitir la personalización para que también este disponible para fuentes únicas, como aplicaciones internas.
3.5037 |  |  | La solución SIEM debe contar con módulo o componente de reportes que contenga plantillas predefinidas, basado en estándares internacionales. Posibilidad de manejar gráficos, tipo pie, barras, y otras características de personalización tañes como incluir los logos de la compañía.
3.5038 |  |  | La solución SIEM debe permitir la gestión de incidentes de seguridad a través de funcionalidades de manejo de casos internos y workflow de incidentes.
3.5039 |  |  | La solución SIEM debe poseer una base de datos creada especialmente para la gestión de grandes volumes de datos, es decir, no serán aceptadas bases de datos genéricas tales como Open Source (ex: MySQL/PostgreSQL) o Relacionales (Oracle y Microsoft SQL).
3.504 |  |  | La base de datos no debe requerir ningún tipo de mantenimiento por fuera de lo que el sistema ejecuta.
3.5041 |  |  | La solución SIEM debe tener contenedores de paquetes de dashboards predefinidos, con el fin de facilitar la configuración de la herramienta y brindar visibilidad en el menor tiempo posible.
3.5042 |  |  | Las alertas correlacionadas deben permitir usar parámetros como delta de eventos, con el fin de asociar cambios en la ocurrencia de los mismos.
3.5043 |  |  | La solución SIEM deberá soportar la auditoría de usuarios autorizados en el sistema y registrar su actividad.
3.5044 |  |  | La solución SIEM deberá soportar de forma nativa la integración con soluciones de almacenamiento en red como SAN, NAS, NFS o CIFS, para el almacenamiento de la información recolectada.
3.5045 |  |  | La solución debe tener la funcionalidad de conectarse al sitio del fabricante para validar la existencia de nuevos contenidos. El contenido liberado debe tener la capacidad de agregar valor al monitoreo de la herramienta entregando distintos elementos adicionales tales como: - Reglas de correlación - Alarmas - Vistas (Dashboards) - Reportes - Variables - Listas de vigilancia.
3.5046 |  |  | Como requisito “mínimo”, la solución debe contar con los siguientes componentes: - Componente de gestión, administración y operación de la solución. - Componente de recolección de eventos y/o log’s de seguridad. - Componente de recolección de flujos de red. Deberá soportar al menos Netflow v5, v7 y v9, J-flow, S-flow. - Componente de almacenamiento de eventos y/o log’s. - Agentes y conectores para recolectar eventos de seguridad de terceros. - Componente de reportes. - Componente de edición de parsers custom. - Componente de auditoría (registro de las actividades de los administradores y operadores de la solución.
3.5047 |  |  | El sistema operativo de los equipos deberá estar previamente reforzado por el fabricante (hardening) para garantizar un adecuado desempeño de la solución.
3.5048 |  |  | El o (los) appliance(s) deberá contar con mecanismos de redundancia, y tolerancia a fallas tales como fuentes de poder duales, configuración de arreglo de discos RAID; para garantizar la disponibilidad en el caso de presentarse alguna contingencia, garantizando la recolección continua de los log’s y eventos de seguridad.
3.5049 |  |  | La solución deberá contar con almacenamiento interno de 8TB neto utilizable para eventos en la base y 8TB neto utilizable para almacenamiento de eventos en crudo. El almacenamiento interno deberá estar configurado con RAID adecuado para garantizar su óptimo rendimiento. No se aceptará una configuración con RAID0.
3.505 |  |  | Con el objetivo de agilizar la entrega y búsqueda de información la arquitectura de la solución SIEM deberá contar con una parte de almacenamiento en discos de estado solido.
3.5051 |  |  | La solución SIEM deberá permitir hacer un buen uso del almacenamiento mediante la compresión de eventos (1:14, 1:17 y 1:20)
3.5052 |  |  | La solución SIEM deberá incluir una unidad de Storage Externo del tipo DAS (Directa Attached Storage) que cuente con al menos 10TB de almacenamiento neto.
3.5053 |  |  | La solución SIEM debe estar en capacidad de respaldar 3 años de logs históricos. Se deben ofrecer los cálculos pertinentes para el dimensionamiento del almacenamiento.
3.5054 |  |  | El componente de recolección debe manejar mecanismos de agregación que permitan disminuir el uso del ancho de banda. Deberá tener varios niveles de agregación y funcionar tanto para eventos como para flows.
3.5055 |  |  | El componente de recolección debe permitir restringir el ancho de banda máximo utilizado en la red, el cual podrá ser definido en Kilobits por segundo (Kbps), Megabits por segundo (Mbps) o Gigabits por segundo (Gbps)
3.5056 |  |  | La solución SIEM debe tener un manejador de severidad que le permita a los usuarios personalizar la criticidad de los eventos en múltiples niveles, realizando una ponderación que permita configurar dinámicamente la gravedad de un acontecimiento, o una serie de eventos, basándose en los valores de peso acostumbrados por la herramienta.
3.5057 |  |  | La solución SIEM debe realizar automáticamente la generación de un mapa de calor, asociándole valores de riesgo cualitativo (Alto, Medio y Bajo) a los incidentes que se estén presentando en un período de tiempo determinado.
3.5058 |  |  | La solución SIEM debe estar en capacidad de enlazar directamente fuentes externas como Bugtraq, ICE, CVE, Datastorm, MSDB y otros.
3.5059 |  |  | La solución SIEM debe estar en capacidad de utilizar datos de vulnerabilidades recolectados desde herramientas externas para vincularlos a los a los eventos. Ya que los vínculos a dichas herramientas deben ser directos, deben actualizarse constantemente 24/7.
3.506 |  |  | La solución SIEM debe contar con mecanismos para realizar correlación basada en riesgo, si se llegara a requerir en un futuro por la organización.
3.5061 |  |  | La solución SIEM debe permitir la carga de indicadores de compromiso, ya sea por otra solución del mismo fabricante o por bases de datos abiertas como Stix o TAXII, con el objetivo de posibilitar la configuración de alertas accionables a las ciber amenazas que se puedan presentar en el entorno de red.
3.5062 |  |  | La solución SIEM debe permitir la configuración de listas negras, con el objetivo de posibilitar las respuestas accionables ante alertas correlacionadas.
3.5063 |  |  | La solución SIEM debe estar en capacidad de comunicarse con bases de datos de reputación del mismo fabricante, con el objetivo de asociar parámetros como geolocalización a los parámetros de configuración de watchlists.
3.5064 |  |  | La solución SIEM debe estar en capacidad de hacer push de scripts, como parte de las opciones de respuestas accionables.
3.5065 |  |  | La solución debe permitir tomar indicadores de compromisos (IOC) desde fuentes rémoras para accesar actividad relacionada con estos en el ambiente de la organización.
3.5066 |  |  | La solución debe contar con un módulo para realizar la retrospección (backtrace) de los indicadores de compromiso para evaluar la presencia en el ambiente de la organización.
3.5067 |  |  | La solución debe integrarse de forma nativa a un sistema de reputación corporativo que permita conocer la reputación local, global o de análisis de la herramienta de Sandboxing de los programas ejecutables en los equipos monitoreados.
3.5068 |  |  | La solución deberá integrarse al sistema de reputación corporativo a través de un protocolo de comunicación abierto multi-plataforma, que permita obtener el indicador de compromiso del archivo ejecutable analizado
3.5069 |  |  | La solución permitirá importar indicadores de compromiso de fuentes externas a través de un lenguaje estructurado abierto para inteligencia de amenazas, tal como STIX.
3.507 |  |  | La solución SIEM deberá proporcionar un modulo integrado para la administración de eventos e incidentes de seguridad permitiendo asociar reglas a acciones tales como: · enviar una notificación al equipo de operadores. · abrir y asignar un caso a un usuario para su investigación. · ejecutar un script.
3.5071 |  |  | La Solución SIEM deberá permitir una gestión completa de todos sus componentes, empleando una sola consola de administración, incluyendo todas las configuraciones de los dispositivos, configuración de políticas, gestión de eventos, informes, análisis, afinación de la solución, y otras funciones relevantes.
3.5072 |  |  | La consola de administración centralizada debe proveer la configuración de controles de acceso basado en roles (RBAC) y permitir la configuración de privilegios de acuerdo a los perfiles asignados por el administrador de la solución. Permitiendo la segregación de funciones y acceso a eventos, obedeciendo al principio de mínimo privilegio.
3.5073 |  |  | La Solución SIEM deberá contar con tableros gráficos de indicadores (dashboards) para el monitoreo de datos y eventos en tiempo real. Un tablero gráfico o dashboard deberá contener y agrupar una o más representaciones gráficas o tabulares de los datos bajo una misma vista permitiendo vistas tipo top 5, top 10 y top 20.
3.5074 |  |  | La Solución SIEM deberá permitir desplegar más de un tablero gráfico (dashboards) de forma concurrente. Su actualización deberá ser en tiempo real sin la intervención del usuario o refresco manual. Desde el tablero de indicadores se debe tener la capacidad de visualizar los eventos base (drill down) y el detalle de cada evento.
3.5075 |  |  | Los tableros gráficos (dashboards) de eventos deberán ser personalizables, editables y duplicables por los usuarios de la Solución de Correlación de Eventos.
3.5076 |  |  | La solución SIEM deberá contar con dashboards predefinidos para regulaciones tipo PCI HIPPA ISO 27002 FISMA SOX Así como permitir la creación de grupos de Dashboards que ayuden a cumplimientos locales
3.5077 |  |  | La solución debe contar con la capacidad de importar e instalar paquetes de contenidos que incluyan reglas de correlación, alarmas, vistas, variables y listas de monitoreo orientadas a casos de uso específicos que ayuden a responder a las amenazas existente de manera más eficiente.
3.5078 |  |  | La solución SIEM deberá proporcionar una interface de administración gráfica (GUI) propia, para el personal operativo así como una interface de solo lectura diseñada para el personal de monitoreo y personal no técnico. Esta interfaz debe ser Web y segura (HTTPS)
3.5079 |  |  | La solución SIEM deberá incluir una interface administrativa basada en Web segura (HTTPS) para la configuración, monitoreo, análisis y explotación de eventos, así como una interface de administración vía CLI (línea de comandos).
3.508 |  |  | La interfaz de administración gráfica de la solución SIEM deberá permitir la ejecución de aplicaciones o scripts externos bajo demanda, pudiendo incluso pasar parámetros o información de cada evento a herramientas de captura de paquetes de red (tcpdump), herramientas de geo-localización, traza de rutas (traceroute), búsquedas de dominios en whois.
3.5081 |  |  | La solución SIEM deberá soportar un mecanismo de autenticación nativo además de soportar mecanismos alternativos como: Microsoft Active Directory, Autenticación de doble factor, LDAP , Radius.
3.5082 |  |  | La solución SIEM deberá soportar autenticación y autorización mediante la definición de roles con privilegios granulares tanto para usuarios como para grupos. Los privilegios deben incluir: Agregar/Eliminar equipos Agregar/Eliminar políticas Gestión de Alarmas. Agregar/Eliminar/Editar alarmas Creación de reglas custom y variables Gestión de dispositivos Gestión de eventos
3.5083 |  |  | La solución SIEM deberá ser capaz de enviar alertas vía email, mensajes SMS por protocolo SNMP así como notificaciones directas a usuarios de la misma consola de administración.
3.5084 |  |  | La solución SIEM debe incluir contenido en modo de filtros, reglas predefinidas de correlación, monitores gráficos (dashboards) y reportes pre-configurados de monitoreo de dispositivos de red perimetral, enfocado a las mejores prácticas de seguridad y ataques más comunes.
3.5085 |  |  | El fabricante de la solución deberá contar con servicios profesionales que eventualmente puedan desarrollar parsers a medida especialmente para La compañía
3.5086 |  |  | El soporte técnico del fabricante deberá ser en modalidad 7x24 por chat, web y teléfono
3.5087 |  |  | El soporte técnico del fabricante deberá incluir las actualizaciones de producto, firmas, nuevos releases y nuevas integraciones.
3.5088 |  |  | Reporting
3.5089 |  |  | La solución SIEM deberá ofrecer la capacidad de generar reportes calendarizados, con la opción de entrega por correo electrónico, publicación dentro de la misma solución, o almacenarlo localmente. Reportes de firewalls Reportes de administración de identidades. Reportes de IPS/IDS. Reportes de red Reportes de sistemas operativos Reportes de accesos Reportes de correlación de eventos
3.509 |  |  | La solución SIEM deberá ofrecer la capacidad de publicar reportes una vez que hayan sido ejecutados para que los reportes puedan ser consultados posteriormente sin necesidad de ejecutarlos nuevamente
3.5091 |  |  | La solución SIEM deberá integrar reportes tipo drill-down, es decir, a partir de los resultados de un reporte, seleccionar algún resultado y automáticamente ser transferido a un nuevo reporte que proporcione un mayor nivel de detalle.
3.5092 |  |  | El módulo de reportes, deberá permitir aceptar parámetros previos a la ejecución de un reporte, para poder focalizar los resultados del mismo. Ej.: Ingresar el nombre de usuario, nombre del dispositivo, etc.
3.5093 |  |  | El módulo de reportes deberá permitir la visualización de un panel gráfico (dashboard), que agrupe múltiples elementos y permita desplegar resultados de reportes así como links externos. El dashboard deberá ser configurable e independiente para cada cuenta de usuario que utilice la solución.
3.5094 |  |  | La solución SIEM debe contar con una base pre instalada de reportes, y permitir creación de reportes distribuidos en las siguientes categorías: Reportes PCI Reportes SOX Reportes de incidentes de seguridad Reportes de alertas de configuración del sistema Reportes por cada uno de las soluciones de seguridad integradas Reportes de múltiples dispositivos (cross-device)
3.5095 |  |  | La solución SIEM deberá incluir todos los reportes y no deberá estar limitado en cuanto a términos de licenciamiento.
3.5096 |  |  | La solución SIEM deberá contar con un módulo integrado para la ejecución de reportes sobre los eventos.
3.5097 |  |  | Los reportes generados podrán ser de tipo ejecutivos (gráficos), detallados (matriz/tabla) o una combinación de ambos.
3.5098 |  |  | El módulo de reportes, deberá permitir generar un reporte, ya sea desde cero, o bien, copiando y modificando reportes existentes.
3.5099 |  |  | La solución SIEM deberá contar con funcionalidades integradas en la interfaz de administración gráfica para la definición, ejecución, programación y entrega automatizada de reportes ejecutivos y detallados en los siguientes formatos: PDF CSV HTML
3.6 | 1 | Solución de Web Application Firewall, Application Delivery, Balanceador y Protección de DDOS | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO
3.6001 |  |  | Los equipos ofertados debe ser una plataforma de hardware de propósito específico denominado "appliance".
3.6002 |  |  | El sistema operativo del equipo ofertado debe ser de propósito específico y no uno de uso genérico, es decir un SO desarrollado por el fabricante específicamente para propósitos de Balanceo de Carga de Servicios y Aplicaciones basadas en IP (TCP/UDP) y servicios web.
3.6003 |  |  | Los valores de desempeño solicitados deberán ser logrados por el equipo "appliance" como un sistema independiente y autónomo que cumpla el desempeño exigido y no como la suma o agregación de varios "appliance" que logren sumar el valor solicitado.
3.6004 |  |  | Se debe ofrecer dos (2) equipos en Alta disponibilidad funcionando en configuración de Par Activo. Por razones de eficiencia de uso de la energía, la climatización, uso de espacio en rack, administración y facilidad de configuración, no se aceptará soluciones basadas en clúster virtual de múltiples equipos.
3.6005 |  |  | Cada equipo debe cumplir con las siguientes características:
3.6006 |  |  | La solución debe soportar un Throughput en L4 de al menos 20 Gbps La solución debe soportar un Throughput en L7 de al menos 20 Gbps
3.6007 |  |  | La solución debe soportar al menos 28 Millones de conexiones simultáneas La solución debe soportar al menos 250.000 conexiones por segundo en L4
3.6008 |  |  | La solución debe soportar al menos 1 Millón de HTTP Requests por Segundo Cada equipo debe contar con al menos las siguientes Interfaces de red: Al menos 8 puertos SFP a 1Gbps
3.6009 |  |  | Al menos 4 puertos SFP+ a 10 Gbps Cada equipo debe contar con fuentes de poder redundantes AC, entradas de voltaje de 110 a 220 VAC que se puedan remover en caliente (hot-swap) y certificadas 80 Plus Platinum" para eficiencia energética.
3.601 |  |  | Los equipos deberán ser instalados en rack estándar de 19", máximo 1RU.
3.6011 |  |  | Los equipos deben tener la característica de soportar alta disponibilidad, es decir, tener la capacidad de conectarse a una unidad similar y operar en modo activo y la otra unidad en modo pasivo (fail-over) y deberá contar con la capacidad de direccionamiento virtual. La Solución debe tener la capacidad de recuperar las sesiones del sistema en forma inmediata y automática, en caso de fallo de un adaptador, cable de red, canal de controladora o alimentación de fluido eléctrico.
3.6012 |  |  | Cada equipo debe incluir 32 Gb de Memoria RAM mínimo
3.6013 |  |  | Cada equipo debe incluir mínimo dos Disco duros de 500Gb en RAID 1
3.6014 |  |  | Debe soportar clúster Activo/Activo y Activo/Pasivo entre dos o más plataformas, soportando diferentes modelos de hardware (no solamente del mismo modelo).
3.6015 |  |  | La solución debe permitir configurar clúster entre más de dos equipos y permitir que sean plataformas no necesariamente idénticas (como equipos appliance físico, chasis o virtuales) con el fin de contar con un sistema a futuro altamente escalable y en demanda
3.6016 |  |  | Para mejorar el rendimiento de la sincronización de configuración deberá poder sincronizar la configuración de manera incremental.
3.6017 |  |  | Ante la necesidad de conmutar el tráfico a otros dispositivos del grupo, el sistema deberá poder realizar cálculos para determinar el mejor dispositivo basado en: recursos, capacidad, carga de tráfico en cada dispositivo. Identificando la mejor opción cuando el ambiente sea heterogéneo en cuanto se refiere a plataformas.
3.6018 |  |  | La configuración será sincronizada entre todos los dispositivos del grupo pudiendo escoger si la sincronización se realiza de manera automática o manual.
3.6019 |  |  | Los equipos deben tener hardware acelerador FPGA personalizables y programables para varias funciones como protección DDoS, protocolos SDN y manejo de trafico UDP
3.602 |  |  | FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE TRÁFICO
3.6021 |  |  | La solución debe realizar funciones de balanceo de tráfico a aplicaciones basadas en TCP/UDP, incluidos servicios web (protocolos de capas superiores)
3.6022 |  |  | La solución debe permitir la definición de dirección IP y puerto virtual para la prestación de un servicio, que permita atenderlo mediante una granja de servidores identificados mediante una dirección IP y un puerto del servicio igual o diferente del presentado al público.
3.6023 |  |  | La solución debe tener arquitectura Full-Proxy, control de entrada y salida de conexiones distinguiendo conexiones del lado del cliente y del lado del servidor o los recursos.
3.6024 |  |  | La solución ofertada debe ser capaz de soportar balanceo amortiguado de los servidores que se agreguen nuevos, para prevenir la saturación de conexiones. De manera que servidores que se agregan al grupo de balanceo, reciban al inicio menos cantidad de peticiones por un tiempo determinado, hasta ser capaz de recibir la misma cantidad de peticiones que los que ya estaban en el grupo.
3.6025 |  |  | Deberá permitir hacer persistencia de conexiones hacia la aplicación con base en cualquier información contenida en cualquier parte del paquete completo, esto para poder adaptar la solución a las necesidades de las diferentes aplicaciones
3.6026 |  |  | La solución debe permitir hacer control de balanceo de tráfico según se defina entre uno o varios tipos de algoritmos especializados de balanceo. Estos métodos deben realizarse de manera nativa y no por medio de configuración por scripting:
3.6027 |  |  | Round Robin Proporcional (Ratio)
3.6028 |  |  | Proporcional dinámico Respuesta más rápida
3.6029 |  |  | Conexiones mínimas Menor número de sesiones
3.603 |  |  | Tendencia de menor cantidad de conexiones Tendencia de desempeño
3.6031 |  |  | Debe permitir balancear a una granja de servidores y seleccionar el destino basado en la carga de estos, como memoria/RAM
3.6032 |  |  | El equipo debe no tener restricciones en el número de servicios virtuales que se pueden configurar (Virtual Servers, Virtual IP, granjas)
3.6033 |  |  | El sistema debe ser capaz de identificar fallos en servicios para redundancia de las aplicaciones.
3.6034 |  |  | La solución debe tener reglas que permitan el control de ancho de banda de manera dinámica
3.6035 |  |  | La solución debe realizar monitoreo de la salud de los Servidores que gestione el equipo de Balanceo de tráfico, por medio de:
3.6036 |  |  | Ping. Chequeo a nivel de TCP y UDP a puertos específicos
3.6037 |  |  | Monitoreo http y https Monitoreo del hardware y software mediante Windows Management Instrumentation (WMI) o mediante un sistema similar reconocido y aprobado por Microsoft.
3.6038 |  |  | Verificación de la salud de una combinación de servicios, permitiendo tomar la decisión del estado de salud aplicando varios monitores simultáneos. Ejecución de scripts para determinar la respuesta emulando un cliente.
3.6039 |  |  | Configurar monitores predefinidos y personalizados que permitan comprobar y verificar la salud y disponibilidad de los componentes de la aplicación y de la red. Monitoreos en línea, donde el funcionamiento de la aplicación determine el estado de salud de la misma
3.604 |  |  | Monitoreo de aplicaciones de mercado: o LDAP o FTP o SMTP o IMAP/POP3 o Oracle o MSSQL o MySQL o RADIUS o SIP o Protocolo SASP o SOAP o WMI o SNMP Debe poder realizar todos estos métodos de persistencia de las conexiones: Dirección IP origen
3.6041 |  |  | Dirección IP destino Cookies
3.6042 |  |  | Hash SIP: Debe permitir definir el campo SIP sobre el cual hacer persistencia
3.6043 |  |  | Sesiones SSL Microsoft Remote Desktop
3.6044 |  |  | Debe Permitir crear persistencia por cualquier valor del paquete por medio de reglas.
3.6045 |  |  | Debe garantizar afinidad del servidor, de tal forma que una solicitud de un cliente y cada solicitud posterior se dirijan al mismo servidor de la granja.
3.6046 |  |  | El sistema debe ser capar de realizar un método secundario de persistencia, en caso de que el primer método no pueda ejecutarse por factores externos a la plataforma.
3.6047 |  |  | Soporte de API para construir aplicaciones de administración o monitoreo personalizadas:
3.6048 |  |  | Soporte de SOAP/XML, que sea base del Sistema Operativo. Que permita la integración con aplicaciones como VMWare vCenter, Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), Soporte de Java, .NET, PERL, PHP, PowerShell y Python. Las interfaces de control deben ser accesibles por conexiones SSL con requerimientos de autenticación vía http básica, para evitar accesos no autorizados. Soporte de REST API Deberá ser posible modificar el contenido HTML utilizando objetos de configuración y sin necesidad de generar scripts. Debe soportar el protocolo TDS para balanceo de MSSQL Debe soportar el protocolo NetFlow (v5 El sistema deberá soportar scripts de programación basados en un lenguaje estructurado (TCL) que permita crear funcionalidades que por defecto no se encuentren en el menú de configuración u opciones y debe soportar la creación de Procedimientos o funciones que pueden ser utilizadas desde cualquier otro script. La solución debe permitir configuración de scripts basados en Node.js con el fin de brindar además del TCL, el acceso a paquetes de npm para facilitar la escritura y el mantenimiento del código. El equipo debe ser compatible con tráfico IPSEC y ser certificado por ICSA Labs como dispositivo IPSEC 1.3 Debe soportar e incluir Geolocalización, de manera que pueda tomar decisiones basado en una base de datos de continentes, países y de direcciones IP. La Base de datos de geolocalización debe incluir los países de América Latina y estar disponible en el mismo equipo sin necesidad de acceso a Internet (offline). Incluir el soporte de Aceleración SSL usando Hardware Dedicado FUNCIONES DE SEGURIDAD GENERALES Cada equipo debe soportar seguridad SSL con las siguientes características:
3.6049 |  |  | Incluir mínimo 10.000 Transacciones por segundo SSL (RSA 2K Keys) Soporte de llaves SSL RSA de 1024, 2048 y 4096 bits
3.605 |  |  | Soportar al menos 10 Gbps SSL Bulk Encryption (Thoughput SSL) Incluir mínimo 6.500 Transacciones por segundo SSL (ECDSA P-256)
3.6051 |  |  | La solución debe soportar mirroring de sesiones SSL. Si el equipo primario falla el equipo secundario debe mantener la sesión SSL
3.6052 |  |  | El Stack TLS del equipo debe soportar las siguientes funcionalidades/características
3.6053 |  |  | Session ID Session Ticket
3.6054 |  |  | OCSP Stapling (on line certificate status protocol) Dynamic Record Sizing
3.6055 |  |  | ALPN (Application Layer Protocol Negotiation) Forward Secrecy
3.6056 |  |  | La solución debe manejar AES, AES-GCM, SHA1/MD5 y soporte a algoritmos de llave pública: RSA, Diffie-Hellman, Digital Signature Algorithm (DSA) y Elliptic Curve Cryptography (ECC)
3.6057 |  |  | Debe soportar algoritmos de cifrado Camellia
3.6058 |  |  | El equipo o sistema operativo debe estar certificado por ICSA Labs como Firewall de Red (Corporate Firewall)
3.6059 |  |  | El equipo o sistema operativo debe estar certificado por ICSA Labs como Web Application Firewall
3.606 |  |  | Firmado criptográfico de cookies para verificar su integridad.
3.6061 |  |  | Capacidad de integración con dispositivos HSM externos. Deberá soportar al menos Thales nShield Y Safenet (Gemalto) Luna.
3.6062 |  |  | La solución debe permitir la funcionalidad Proxy SSL, esta funcionalidad permite que sesión SSL se establezca directamente entre el usuario y el servidor final, sin embargo el equipo balanceador debe ser capaz de desencriptar, optimizar y reencriptar el trafico SSL sin que el balanceador termine la sesión SSL.
3.6063 |  |  | Se requiere que soporte la extensión STARTTLS para el protocolo SMTP de manera de poder cambiar una conexión en texto plano a una conexión encriptada sin necesidad de cambiar el puerto.
3.6064 |  |  | Debe soportar HSTS (HTTP Strict Transport Security)
3.6065 |  |  | Debe soportar por medio de agregación de subscripción a futuro, un sistema de reputación IP para prevenir conexiones bidireccionales (entrantes y salientes) a direcciones IP no confiables y agrupadas en categorías.
3.6066 |  |  | Scanners Exploits Windows
3.6067 |  |  | Denial of Service Proxies de Phishing
3.6068 |  |  | Botnets Proxies anónimos
3.6069 |  |  | FUNCIONES DE ACELERACIÓN DE TRÁFICO
3.607 |  |  | La implementación de la solución debe incluir la capacidad de hacer aceleración de aplicación a nivel de:
3.6071 |  |  | Memoria cache. Compresión tráfico HTTP
3.6072 |  |  | Optimización de conexiones a la aplicación a nivel TCP Multiplexación de conexiones hacia los servidores
3.6073 |  |  | El sistema deberá permitir comprimir tráfico http a través del estándar GZIP y compatible con browsers como MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.
3.6074 |  |  | Cada equipo debe contar con una capacidad de compresión de tráfico a una tasa de 6 Gbps o superior usando aceleración por Hardware dedicado, no la CPU de propósito general.
3.6075 |  |  | Debe soportar el protocolo HTTP2 y funcionar como Gateway para este protocolo.
3.6076 |  |  | Permitir la modificación de los tags de cache para cada objeto del sitio web de manera independiente, pudiendo respetar los tags generados por el Web server o modificarlos
3.6077 |  |  | Debe soportar Adaptive Forward Error Correction a nivel TCP y UDP
3.6078 |  |  | DNS Y BALANCEO A DE ENLACES DE INTERNET
3.6079 |  |  | La solución debe soportar el permitir alta disponibilidad de aplicaciones distribuidas en 2 o más datacenters, sin importar la ubicación geográfica.
3.608 |  |  | Debe funcionar como un servidor DNS autoritativo de alto desempeño, permitiendo manejar un dominio completo o delegación de parte de un dominio. Debe ser autónomo sin necesidad de balancear requerimientos DNS a una granja de servidores DNS.
3.6081 |  |  | Debe funcionar como un servidor DNS cache autónomo, sin necesidad de balancear requerimientos DNS a una granja de servidores.
3.6082 |  |  | Para el balanceo global (DNS), debe permitir los siguientes métodos de balanceo estático y dinámico, de manera nativa y no a través de configuración por scripting:
3.6083 |  |  | Round Robin Global Availability
3.6084 |  |  | Geolocalización Capacidad del Servicio
3.6085 |  |  | Least Connections Packets Per Second
3.6086 |  |  | Round Trip Time Drop Packet
3.6087 |  |  | Hops Packet Completion Rate
3.6088 |  |  | User-defined QoS Proporcional (Ratio)
3.6089 |  |  | Kilobytes Per Second Regreso al DNS
3.609 |  |  | Persistencia estática Puntuación del Servicio
3.6091 |  |  | Debe manejar persistencia a nivel global, manteniendo a los usuarios en un mismo datacenter por el transcurso de su sesión.
3.6092 |  |  | Permitir Balanceo de cargas ente datacenters de acuerdo a la ubicación geográfica
3.6093 |  |  | Debe permitir la creación de topologías personalizadas con el fin de permitir distribución de tráfico basado en requerimientos particulares de la infraestructura
3.6094 |  |  | Debe permitir monitoreo de la infraestructura y las aplicaciones a balancear, integrándose con otros equipos del mismo fabricante o de terceros.
3.6095 |  |  | Las zonas del DNS Autoritativo deben cargarse en RAM, para evitar latencias y tener tiempos de respuesta rápidos.
3.6096 |  |  | Debe permitir realizar balanceo de servidores DNS.
3.6097 |  |  | Debe soportar el protocolo DNSSEC
3.6098 |  |  | Debe incluir herramienta de administración grafica para el manejo de zonas DNS
3.6099 |  |  | Debe soportar registros AAAA para IPv6
3.61 |  |  | Debe soportar traducción entre DNS IPv4 y DNS IPv6
3.6101 |  |  | La solución debe soportar 480.000 respuestas DNS por segundo.
3.6102 |  |  | La solución debe permitir balanceo de enlaces de internet, sin restringir el numero de enlaces y sin importar el proveedor de estos.
3.6103 |  |  | Debe proveer balanceo de tráfico saliente entre múltiples ISP y detectar el fallo de alguno de ellos para enrutar automáticamente el tráfico hacia los demás ISP.
3.6104 |  |  | Debe proveer balanceo de trafico entrante, basado en DNS y responder autoritativamente a queries DNS tipo A
3.6105 |  |  | Debe permitir monitoreo de los enlaces y detectar fallos en ellos.
3.6106 |  |  | Debe manejar persistencia a nivel global, manteniendo a los usuarios en un mismo ISP por el transcurso de su sesión
3.6107 |  |  | FUNCIONES DE FIREWALL Y PROTECCION DDOS
3.6108 |  |  | Debe incluir protección contra ataques de DDoS en capas 2-4 utilizando vectores de ataque personalizables
3.6109 |  |  | La solución de DDoS debe contar con un sistema de protección basado en comportamiento (Behavioral) que permita la creación de firmas o vectores de ataque de manera dinámica.
3.611 |  |  | La solución debe proteger contra ataques de denegación de servicio tanto en una topología en línea (inline deployment) como en una topología fuera de línea (TAP mode)
3.6111 |  |  | Debe bloquear ataques a nivel de red como flood, sweep, teardrop, smurf attacks
3.6112 |  |  | Debe mitigar ataques basados en protocolos, incluyendo SYN, ICMP, ACK, UDP, TCP, IP, DNS, ICMP, ARP
3.6113 |  |  | Debe permitir la creación de reglas basadas en aplicación, independientes para cada una de ellas.
3.6114 |  |  | Debe permitir la creación de reglas globales.
3.6115 |  |  | Debe tener la opción de funcionar como un firewall statefull full-proxy y ser certificado por ICSA Labs como Network Firewall
3.6116 |  |  | Debe permitir la definición de horarios (schedules) que apliquen a las reglas configuradas, permitiendo activar reglas
3.6117 |  |  | Entre intervalos de tiempo
3.6118 |  |  | Hasta una fecha especifica
3.6119 |  |  | Después de una fecha específica.
3.612 |  |  | Debe permitir la creación de listas blancas (White lists) de direcciones IP
3.6121 |  |  | Debe permitir la configuración de túnel IPSEC Site-to-Site
3.6122 |  |  | Debe incluir funcionalidad de application delivery controller o integrarse con dispositivos de Application Delivery
3.6123 |  |  | Debe brindar protección contra Ataques de Denegación de Servicio para el protocolo DNS, poder controlar el tráfico DNS de acuerdo al tipo de Registro solicitado y detectar anomalías a nivel del protocolo
3.6124 |  |  | Debe brindar protección contra Ataques de Denegación de Servicio para el protocolo SIP y poder controlar el tráfico SIP de acuerdo al Método SIP recibido y detectar anomalías a nivel del protocolo
3.6125 |  |  | Debe permitir personalizar los Logs, y ser exportados a un repositorio Syslog externo que conste de uno o varios servidores.
3.6126 |  |  | Debe funcionar como un Proxy SSH para control de conexiones entre diferentes redes con el fin de dar visibilidad a las sesiones SSH y controlar las mismas
3.6127 |  |  | Debe soportar Port Misuse, evitando que servicios pasando a través de puertos conocidos que buscan saltar protecciones de Firewall (por ejemplo un servicio SSH escuchando en el puerto 80 y busque abusar de reglas orientadas a HTTP).
3.6128 |  |  | Debe soportar RTBH (Remotely Triggered Black-hole Route Injection) para protección en caso de implementaciones fuera de línea.
3.6129 |  |  | Debe soportar el protocolo MQTT para administración de tráfico desde dispositivos IoT. Debe permitir identificar mensajes dentro del protocolo MQTT, proveer estadísticas y exponer API para acceder a la información de los mensajes MQTT
3.613 |  |  | ESTÁNDARES DE RED
3.6131 |  |  | Soporte VLAN 802.1q, Vlan tagging
3.6132 |  |  | Soporte de 802.3ad para definición de múltiples troncales
3.6133 |  |  | Soporte de NAT, SNAT
3.6134 |  |  | Soporte de IPv6: El equipo debe funcionar como Gateway entre redes IPv6 e IPv4 permitiendo tener ambos tipos de redes simultáneamente.
3.6135 |  |  | Soporte de Rate Shapping.
3.6136 |  |  | Soporte de dominios de Enrutamiento, donde cada uno pueda tener su propio Default Gateway y estar conectados a redes IP con el mismo direccionamiento.
3.6137 |  |  | Debe soportar VXLAN, VXLAN Gateway, NVGRE y Transparent Ethernet Bridging para entornos de redes virtualizadas.
3.6138 |  |  | Debe soportar el protocol de OVSDB (Open vSwitch Database) para crear túneles VXLAN usando un controlador SDN
3.6139 |  |  | Debe soportar protocolos de enrutamiento BGP, RIP, OSPF, IS-IS
3.614 |  |  | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
3.6141 |  |  | La solución debe permitir el acceso para la administración del equipo appliance vía CLI (Interfaz de línea de comandos) por SSH, interfaz de administración gráfica basada en Web seguro (HTTPS)
3.6142 |  |  | La solución debe integrarse con Directorio Activo Windows 2003 o superior, para la autenticación de usuarios para gestión de la herramienta.
3.6143 |  |  | La solución debe integrarse con LDAP, para la autenticación de usuarios para gestión de la herramienta.
3.6144 |  |  | La solución debe integrarse con RADIUS y TACACS+ para la autenticación de usuarios para gestión de la herramienta.
3.6145 |  |  | La solución debe incluir comunicación cifrada y permitir la autenticación del equipo y de los usuarios administradores/supervisores con Certificados Digitales
3.6146 |  |  | La solución debe soportar el envío de alertas y eventos a un Sistema Centralizado mediante:
3.6147 |  |  | Protocolo SysLog Notificación vía SMTP
3.6148 |  |  | SNMP versión.2.0 o superior. El sistema de administración debe ser totalmente independiente del sistema de procesamiento de tráfico. El equipo debe contar con un módulo de administración tipo lights out que permita encender/apagar el sistema de manera remota y visualizar el proceso de arranque. La interfaz gráfica debe contar con un Dashboard personalizable que permita monitorear el estado del equipo en tiempo real Debe contar con un módulo de reportes que permita visualizar gráficamente el comportamiento de las aplicaciones HTTP como latencias hacia los servidores, latencias en los URL, Direcciones IPs que acceden las aplicaciones, URLs más visitados en las aplicaciones, Throughput hacia los servidores y estadísticas acerca de los servicios creados y los servidores físicos. Debe Contar con plantillas para la implementación rápida de aplicaciones de mercado conocidas (ej, Oracle, Microsoft, SAP, IBM) y permitir crear plantillas personalizadas que puedan ser actualizadas/exportadas entre equipos.
3.7 | 1 | Solución de Anti-Spam | Solución capaz de implementarse en appliance con capacidad de ser soportada también en entorno virtual (ESX) como combinación de ambas o completamente como opción en la nube (SaaS) provistas por el mismo fabricante.
3.7001 |  |  | El appliance debe contar con arreglos RAID y capacidad mínima de 250GB en disco duro. Debe ofrecerse una solución de alta disponibilidad
3.7002 |  |  | Contar con tarjetas de red 10/100/1000 con capacidad de bounding para alta disponibilidad.
3.7003 |  |  | Contar con al menos 8 GB de RAM con posibilidad de expansión.
3.7004 |  |  | Soporte al hardware disponible en la región por el fabricante del mismo.
3.7005 |  |  | Sistema operativo robustecido e integrado con la solución.
3.7006 |  |  | Administración vía HTTPS y SSH.
3.7007 |  |  | Capacidad de configurar los appliance en modo de alta disponibilidad.
3.7008 |  |  | Gestión centralizada en configuración de alta de disponibilidad.
3.7009 |  |  | Capacidad de separar funcionalidades por instancia.
3.701 |  |  | Debe soportar procesamiento nativo de SMTP sin PROXY reverso a otros protocolos.
3.7011 |  |  | Si la solución es SaaS se debe contar con la certificación SAS70 para los sites de procesamiento como mínimo.
3.7012 |  |  | Esquema de alta disponibilidad para sitios SaaS con redundancia geográfica.
3.7013 |  |  | La solución debe ser la misma en cualquier tipo de implementación.
3.7014 |  |  | La configuración en appliance debe permitir ejecutar todos los engines sin precisar de plataformas adicionales o de terceros.
3.7015 |  |  | la Solución debe ser capaz de integrarse con cualquier plataforma de Mensajería, ejemplo Microsoft Exchange en al menos sus 3 ultimas versiones.
3.7016 |  |  | La solución debe contar con un sistema de reputación propietario no dependiente del resto de los engines de detección.
3.7017 |  |  | La detección de trafico malicioso debe poder realizarse en ambas direcciones, permitiendo el control e identificación de ataques internos.
3.7018 |  |  | La solución deberá permitir identificar amenazas mediante puntajes de los distintos engines a través de la correlación de los mismos.
3.7019 |  |  | La solución debe permitir la modificación de los umbrales de detección de acuerdo a las necesidades de la empresa, así como la creación de perfiles para distintas rutas, dominios, usuarios o direcciones IP.
3.702 |  |  | Los engines de detección deben actualizarse regularmente y las actualizaciones deben ser descargadas del site del fabricante una vez probados para evitar cualquier impacto al trafico.
3.7021 |  |  | Los engines de detección deben ser configurables de forma independiente para poder tropicalizarlos a los requerimientos de la empresa
3.7022 |  |  | La Solución debe poderse configurar para bloquear correos de marketing o similares (Bulk Mail).
3.7023 |  |  | La Solución debe poder configurar listas blancas y negras para los engines de Anti-Spam, tanto a nivel General como individual de así precisarse.
3.7024 |  |  | Se debe contar con un engine que permita que el administrador genere reglas para mensajes específicos tanto permisivos como restrictivos que hagan override a las reglas estándar definidas por la solución.
3.7025 |  |  | Las políticas de control de SPAM deben ser modificables.
3.7026 |  |  | Las reglas o políticas de bloqueo deben poder configurarse desde una sola ventana o interfaz.
3.7027 |  |  | Debe contar con soporte para DKIM
3.7028 |  |  | Debe contar con soporte para SPF
3.7029 |  |  | Debe soportar con soporte para DMARC
3.703 |  |  | Debe contar con una herramienta para bouncing que permita llaves fijas y dinámicas.
3.7031 |  |  | Debe poseer la funcionalidad de control de SMTP para controlar ataques tanto internos como externos.
3.7032 |  |  | Poseer integración con directorio activo o bases de datos para verificación de usuarios.
3.7033 |  |  | La herramienta debe contar con reportes a usuario final que permitan tomar acciones como liberar o notificar spam, vía correo electrónico o bien a través de un portal de usuario.
3.7034 |  |  | Las opciones de las notificaciones a usuario final deben poder ser configurables por el administrador para restringir o habilitar funcionalidades.
3.7035 |  |  | Debe contar con áreas de cuarentena especificas por engine.
3.7036 |  |  | El modulo debe tener la capacidad de configurarse para distintas rutas, direcciones y dominios.
3.7037 |  |  | Acceso a la consola vía HTTPS y SSH
3.7038 |  |  | Gestión de administradores por niveles y perfiles de acceso.
3.7039 |  |  | Passwords administrativos configurables para cumplir los requerimientos de la empresa.
3.704 |  |  | Gestión de puertos para control de acceso a los administradores y usuarios.
3.7041 |  |  | Debe contar con la opción de enviar y recibir correo cifrado de dominio a dominio a través de TLS/SSL y permitir agregar los certificados públicos de dominios confiables.
3.7042 |  |  | Debe contar con un reporte de utilización del equipo por engine.
3.7043 |  |  | Debe contar con un reporte de que muestre el estado de cada equipo que conforma la solución.
3.7044 |  |  | Debe contar con un sistema de alertas que permita monitorear el estado del equipo.
3.7045 |  |  | Debe permitir la interacción a través de traps para integración con sistemas de monitoreo
3.7046 |  |  | La solución debe contar con una herramienta de búsqueda de correos que permita ver el estado de cada correo procesado y que permita ver información a nivel forense, debe estar integrada al costo de la solución.
3.7047 |  |  | La solución debe contar con un engine para poder hacer cumplimiento con reglamentaciones como SOX, HIPPA, GLBA, PCI, etc.
3.7048 |  |  | La solución debe contar con contenedores para identificadores de cada uno de los cumplimientos descritos y estos deben actualizarse de existir modificaciones a las regulaciones de forma automática
3.7049 |  |  | La solución debe contar con un repositorio de socios de negocio, que permita identificar a las empresas que precisan de ciertos cumplimientos.
3.705 |  |  | La solución debe contar con reglas que permitan parametrizar y ajustar cada uno de los cumplimientos en función de las necesidades de la empresa
3.7051 |  |  | Debe permitir la utilización de diccionarios específicos para cumplimientos de reglamentaciones locales o especificas.
3.7052 |  |  | La gestión de políticas para la aplicación de las reglas de cumplimiento deben ser granulares.
3.7053 |  |  | Las solución debe contar con una sección especifica de DLP en la cual se pueda ver un sumario de las violaciones a las políticas.
3.7054 |  |  | Debe poseer folders específicos para identificación de violaciones, uno por cada política existente.
3.7055 |  |  | Debe contar con un área de búsqueda de incidentes que permita ubicar por distintos argumentos los mensajes.
3.7056 |  |  | La herramienta debe contar con un engine que permita identificar si algún documento clasificado como confidencial es enviado a través del correo, debe tener la capacidad de identificar el documento completo o partes del mismo.
3.7057 |  |  | El engine debe poder ser configurado para solo permitir que usuarios autorizados envíen la información y debe poder tomar distintas acciones para las incidencias.
3.7058 |  |  | La solución debe poder almacenar los documentos en categorías, y los documentos deberán poder ser ingresados o de forma directa o a través de conexión con los resguardos definidos.
3.7059 |  |  | La solución debe contar con un engine que permita el cifrado de correos salientes.
3.706 |  |  | El cifrado debe ser transparente para los receptores, esto es no, debe usar ningún tipo de agente o conexión con el sistema.
3.7061 |  |  | La gestión de las llaves debe ser provista en la nube, no debe depender del equipo emisor.
3.7062 |  |  | La solución debe permitir al administrador revocar, delimitar en tiempo y eliminar usuarios lectores.
3.7063 |  |  | La solución debe contar con un portal de auto-gestión para los receptores de correo cifrado.
3.7064 |  |  | La solución podrá funcionar sola o en combinación con las reglas definidas para el trafico con el resto de los módulos.
3.7065 |  |  | Los correos cifrados emitidos deben poder ser vistos en dispositivos móviles.
3.7066 |  |  | La herramienta debe poder permitir, de ser necesario, que los usuarios receptores puedan enviar correos a la institución usando la misma herramienta.
3.7067 |  |  | Capacidad de integrar archivo de correos en la nube
3.7068 |  |  | Capacidad de compartir archivos grandes de forma cifrada
3.7069 |  |  | La solución debe estar dentro del cuadrante de lideres de Gartner y Forester.
3.8 | 1 | Solución de Web Content Filtering | Solución de filtrado de contenido Web, que incluye funcionalidades nativas integradas de: filtrado URL, control de aplicaciones Web, antimalware y prevención de fuga de información (DLP).
3.8001 |  |  | Solución de filtrado de contenido Web, basado en apliances (físicos y/o virtuales) de tipo gateway, por lo que no se aceptará software instalado en servidores.
3.8002 |  |  | La solución deberá estar basado en un sistema operativo propietario, no se aceptarán soluciones basados en sistemas operativos genéricos como Windows o Linux.
3.8003 |  |  | La solución permite inspeccionar el trafico tanto de entrada como de salida de los protocolos HTTP, HTTPS y FTP.
3.8004 |  |  | La solución deberá permitir la inspección del tráfico SSL, HTTPS de forma que pueda analizar sobre este protocolo para la identificación de malware.
3.8005 |  |  | La solución deberá permitir descifrar el tráfico SSL para escanearlos y luego volver a cifrarlo antes de enviar al usuario
3.8006 |  |  | La solución deberá soportar terminación SSL para pedidos HTTPS
3.8007 |  |  | La solución deberá contar con un motor Antimalware basado en firmas y comportamientos.
3.8008 |  |  | La solución deberá contar con múltiples motores de protección.
3.8009 |  |  | La solución deberá permitir el bloqueo de contenido que contenga virus, spyware, botnets y malware.
3.801 |  |  | La solución deberá permitir la detección heurística proactiva.
3.8011 |  |  | La solución deberá permitir la detección de malware entrando y saliendo de la red.
3.8012 |  |  | Las firmas deberán ser actualizadas automáticamente o bajo demanda de los administradores.
3.8013 |  |  | El escáner proactivo deberá inspeccionar en profundidad el HTML y el código script utilizado por URLs hostiles, explotación de buffer overflow y shellcode injection.
3.8014 |  |  | La solución deberá permitir el filtrado de URL basado en categorías, para ello la solución deberá contar con mas de 100 categorías pre-definidas.
3.8015 |  |  | La solución deberá permitir el bloqueo de mensajería instantánea (IM)
3.8016 |  |  | La solución deberá permitir el bloqueo de aplicaciones Peer-to-Peer
3.8017 |  |  | La solución deberá permitir el bloqueo de Streaming Media
3.8018 |  |  | La solución deberá contener la base de datos de sitios web
3.8019 |  |  | La solución deberá permitir el filtrado basado en reputación de los sitios web, para ello deberá contar con un sistema de reputación "en la nube" administrado y mantenido por el mismo fabricante que permita bloquear de forma dinámica contenido Web malicioso
3.802 |  |  | La solución deberá permitir la utilización de listas negras y listas blancas
3.8021 |  |  | La solución deberá contar con protección contra sitios web sin categorizar
3.8022 |  |  | La solución deberá tener la capacidad de filtrado por:
3.8023 |  |  | • Revisión por reputación de archivos
3.8024 |  |  | • Tamaño del archivo
3.8025 |  |  | • Extensión del archivo
3.8026 |  |  | • Encabezados
3.8027 |  |  | • Usuario o Grupo que realiza la descarga
3.8028 |  |  | La solución deberá analizar en tiempo real una página y basándose en el contenido de la misma y catalogarla en tiempo real.
3.8029 |  |  | Las actualizaciones de contenido para el filtrado de URL deberán actualizarse diariamente
3.803 |  |  | Las actualizaciones de los filtros por reputación de URL deben actualizarse en tiempo real continuamente, inmediatamente después que hayan sido descubiertas por el fabricante.
3.8031 |  |  | La solución deberá permitir el Control de mas de 1,000 Aplicaciones Web, permitiendo el control granular de características de aplicaciones tales como Facebook, Twitter, entre otras.
3.8032 |  |  | La solución deberá tener la habilidad de remover de los sitios web contenido seleccionado por los administradores del sistema, eliminando o removiendo código del sitio, para que no sea presentado al usuario final.
3.8033 |  |  | La solución deberá permitir el filtrado de tráfico no HTTP, como puede ser el de los programas P2P (eMule, etc.) o IM (mensajería instantánea).
3.8034 |  |  | La solución deberá identificar el tipo de servicio o aplicación aprovechando la capacidad de realizar filtrados o análisis por cadenas o “body” dentro del código HTML de las páginas o sitios invocados.
3.8035 |  |  | La solución deberá contar con un módulo de prevención de pérdida de datos (DLP) que analice la información que sale desde la red interna. Deberá buscar palabras claves dentro de los REQUEST de http. Estas palabras claves pueden se deberán alimentar en diccionarios que sean modificables por la ACP.
3.8036 |  |  | La solución deberá buscar información especificada en las clasificaciones de las reglas apropiadas. Si el módulo encuentra un texto especificado, se disparará una acción por parte del sistema.
3.8037 |  |  | La solución deberá poder mantener diccionarios que disparen acciones por parte del sistema.
3.8038 |  |  | La solución deberá ser ofertada en una configuración de Clustering Activo-Activo permitiendo así el balaceo de carga entre al menos dos (02) equipos.
3.8039 |  |  | La solución deberá enviar alertas para eventos críticos relacionados con hardware o software del producto a los administradores del sistema.
3.804 |  |  | La solución deberá soportar al menos 1200 usuarios, escalable. En caso requerir licencias estas deberán estar incluidas para toda la solución propuesta.
3.8041 |  |  | Permite desplegar la solución de forma flexible ya sea en appliances físicos y/o virtuales de acuerdo a las necesidades y crecimiento de la institución, sin necesidad de requerir licencias adicionales para el despliegue de uno u otro modo, solamente las requeridas para cubrir la cantidad de usuarios solicitada.
3.8042 |  |  | Deberá permitir desplegarse la solución "en la nube" para 100 usuarios usuarios que se encuentren fuera de la red corporativa pero que puedan mantener las mismas políticas corporativas, para ello estas políticas se deberán configurar en la misma consola de administración de la herramienta.
3.8043 |  |  | La solución debe soportar los siguientes modos de configuración:
3.8044 |  |  | • Proxy Explícito
3.8045 |  |  | • Proxy (Standalone Proxy)
3.8046 |  |  | • Proxy con WCCP (Foward Proxy)
3.8047 |  |  | • Proxy con ICAP
3.8048 |  |  | • Transparent Bridge (Proxy Transparente)
3.8049 |  |  | • Transparent Router (Proxy Transparente)
3.805 |  |  | La solución deberá soportar proxy SOCKS
3.8051 |  |  | La solución deberá soportar otros proxys opcionales como FTP
3.8052 |  |  | La solución deberá soportar un mínimo 500 Mbps de trafico Internet escalable a 1 Gbps, en caso de que la solución propuesta sea en clúster, se deberán incluir los equipos necesarios para garantizar el trafico de Internet solicitado. Los equipos tienen que tener la capacidad de manejar todo el tráfico aún en la situación donde alguno de ellos se encuentre no operacional.
3.8053 |  |  | La solución deberá soportar un mínimo de 50,000 request/segundo de trafico Web, en caso de que la solución propuesta sea en clúster, se deberán incluir los equipos necesarios para garantizar los request/segundo de trafico Web aún en la situación donde alguno de ellos se encuentre no operacional..
3.8054 |  |  | La Solución debe poder recibir y enviar reputaciones de Hash en tiempo real mediante un protocolo destinado a ello
3.8055 |  |  | La solución debe permitir integrarse de forma transparente a una solución de detección de malware avanzado a través de diversas técnicas de detección incluyendo sandbox, para lo cual el equipo de seguridad Web deberá enviar el archivo a analizar a la solución de detección de malware avanzado a través de la red.
3.8056 |  |  | La solución debe permitir detener el ataque detectado a través de la solución de detección de malware avanzado de forma inmediata y sin intervención del administrador.
3.8057 |  |  | Debe permitir integrar de manera nativa el análisis externo de fuga de información mediante appliance DLP a nivel de red, para lo cual el equipo deberá enviar mediante protocolo ICAP el elemento el cual debe ser analizado.
3.8058 |  |  | La solución debe administrarse desde una única consola grafica basada en Web en equipos Windows o Linux con navegadores Microsoft Internet Explorer (Windows) y Mozilla Firefox (Windows/Linux)
3.8059 |  |  | La solución debe permitir la administración central de 2 o más appliances sin la necesidad de agregar equipos adicionales
3.806 |  |  | La solución deberá soportar la conexión para administración bajo protocolos SSH o SCP.
3.8061 |  |  | La solución deberá poder realizar respaldos y restauraciones de las configuraciones.
3.8062 |  |  | Integración con las soluciones complementarias de análisis de malware avanzado y reputación de archivos en real time del mismo fabricante
3.8063 |  |  | La solución deberá poder integrarse con un Active Directory de Microsoft sin necesidad de instalar algún componente en los controladores de dominio. Esta integración permitirá que la administración de la solución se efectué por medio de cuentas de usuarios y grupos de administración basadas en el Active Directory.
3.8064 |  |  | Administración Basada en Roles: Es requisito indispensable que se pueda segregar la administración de la seguridad diferenciando claramente los roles de Seguridad del de Sistemas y de otras unidades definidas en el Active Directory. La solución deberá permitir la segregación de funciones de forma granular, permitiendo así definir al alcance o posibilidades de gestión para cada administrador.
3.8065 |  |  | La solución tendrá la capacidad de presentar al usuario, una página web con mensajes modificables por los administradores del sistema, en caso de algún problema o infracción.
3.8066 |  |  | La solución deberá permitir el control de cuotas para los usuarios por ancho de banda
3.8067 |  |  | La solución deberá permitir el control de cuotas para los usuarios por tiempo consumido
3.8068 |  |  | La solución deberá permitir el control de cuotas de tamaños de los archivos
3.8069 |  |  | La solución deberá tener la capacidad de utilizar expresiones regulares para la creación de las políticas
3.807 |  |  | La solución deberá tener la capacidad de utilizar expresiones booleanas para la creación de políticas
3.8071 |  |  | La solución deberá tener la capacidad de utilizar las políticas en forma anidadas o encadenadas
3.8072 |  |  | Las políticas de Accesos deberán estar basadas en:
3.8073 |  |  | • Dirección IP
3.8074 |  |  | • Rango de Direcciones IP
3.8075 |  |  | • Subredes y CIDR
3.8076 |  |  | • Usuarios del Active Directory
3.8077 |  |  | • Grupos de Usuarios del Active Directory
3.8078 |  |  | La solución deberá soportar la configuración de tiempos de conexión mediante la configuración de reglas específicas.
3.8079 |  |  | Los usuarios móviles deben poder autenticarse a aplicaciones en la nube por SSO
3.808 |  |  | La solución deberá permitir generar reportes en tiempo real
3.8081 |  |  | La solución deberá permitir generar reportes históricos
3.8082 |  |  | La solución deberá permitir generar reportes de actividad de los usuarios
3.8083 |  |  | La solución deberá permitir generar reportes de los sitios bloqueados
3.8084 |  |  | La solución deberá tener la capacidad de enviar reportes programados por correo electrónico
3.8085 |  |  | La solución deberá permitir exportar los reportes generados en los siguientes formatos al menos: PDF, HTML, XML y CSV.
3.9 | 1 | Solución de Network Access Control (NAC) | La solución de NAC ofertada debe permitir manejar los 1000 dispositivos de la red simultáneamente en una plataforma de alta disponibilidad
3.9001 |  |  | La solución de Control de Acceso a la Red deberá ser instalada dentro de la infraestructura de la institución. La administración y gestión de la solución deberá permitir ser gestionada de manera centralizada.
3.9002 |  |  | Esta solución será implementada para resguardar dispositivos finales, servicios y aplicaciones que se encuentran en las oficinas de la institución y se encargará de la protección y definición de políticas para control del acceso a la red e infraestructura de la institución.
3.9003 |  |  | Todos los componentes que constituyan la "Solución de Control de Acceso a la Red" deberán ser del mismo fabricante.
3.9004 |  |  | La "Solución de Control de Acceso a la Red" deberá ser ofertada con licenciamiento, garantías, mantenimiento, actualización, servicios de instalación y soporte técnico del fabricante para tres (3) años en todos sus componentes, esto a partir del acta entrega recepción del proyecto.
3.9005 |  |  | El funcionamiento general buscado es el siguiente: Cuando un usuario requiere acceder a la red corporativa mediante su equipo de escritorio o móvil (Laptop, Tablet, Smartphone), luego de encenderse e intentar conectarse a la red debe solicitarse al usuario las credenciales de acceso, si estas son válidas, se comprobará el estado del equipo. Si el usuario es válido y tiene permiso de acceso y el equipo cumple con los elementos de software y configuraciones mínimas requeridas, se le habilitará el acceso a la red corporativa (e.j. asignación de VLAN). Si el usuario es válido pero el equipo no cumple, se lo conectará a una red de remediación y se dispararán automáticamente los procesos de remediación para luego realizar la validación nuevamente. Si el usuario no es válido o no cuenta con el software para validarse, se lo conectará a una red de visita que ofrecerá algunos servicios básicos como por ejemplo acceder a Internet.
3.9006 |  |  | En caso de no tenerse instalado el software requerido para la validación, el mismo podrá ser descargado de un portal que habilitará al usuario a autenticarse y validar su equipo posibilitándosele el acceso como se describió anteriormente. Adicionalmente, debe cumplir con las siguientes características:
3.9007 |  |  | Control de acceso a la red agnóstico a la infraestructura de red cableada e inalámbrica (redes heterogéneas).
3.9008 |  |  | Alta Disponibilidad: contar con infraestructura replicada que pueda ser instalada en ubicaciones diferentes
3.9009 |  |  | Autenticación y Autorización: para esto debe ofrecer integración nativa con Radius, Active Directory y/o LDAP, que permita autorizar los accesos basado en la pertenencia de usuarios a grupos del Directorio Corporativo.
3.901 |  |  | Soporte para el protocolo IEEE 802.1X
3.9011 |  |  | Asignación dinámica de VLAN's de Seguridad y/o Remediación creadas en la red .
3.9012 |  |  | No debe bloquear a los usuarios fuera de la red, si no ofrecerles un acceso de remediación a una VLAN de visitantes
3.9013 |  |  | Notificaciones automatizadas a los usuarios sin requerir involucramiento del staff técnico.
3.9014 |  |  | La detección y aislamiento debe ser agnóstico al hardware y sistema operativo de los dispositivos
3.9015 |  |  | Soporte para aplicar políticas a través de redes cableadas, inalámbricas y VPN
3.9016 |  |  | Soporte para análisis de elementos de software instalados y configuración de la frecuencia de revisión.
3.9017 |  |  | En caso de operar sin agente, deberán mencionarse los alcances y requerimientos de esta modalidad.
3.9018 |  |  | Agente: En caso de contar con un agente permanente para eficientizar la validación de elementos de software, deberá tener un mecanismo propio mediante la consola o mediante un tercero, para la distribución del cliente
3.9019 |  |  | Cliente (Agente) Temporal: Para estos casos, el cliente no deberá exigir un pre-requisito sobre las credenciales del usuario (ej. requerir permisos especiales sobre el sistema)
3.902 |  |  | Portal cautivo: A través de este portal es que se dejará disponible para los usuarios que lo requieran, la descarga del "cliente temporal" el cual les permitirá validarse y chequear la postura del equipo para posibilitarles el acceso.
3.9021 |  |  | Debe ofrecer o re-direccionar a un portal con información de la remediación para el usuario final
3.9022 |  |  | Debe tener la flexibilidad de crear excepciones personalizadas de forma granular en sus políticas para toda la comunidad de usuarios
3.9023 |  |  | Control mediante un número máximo de MACs por puerto (nodo de red) en aquellos que no están dedicados a extender la red (para evitar que instalen hub y switches sin autorización)
3.9024 |  |  | Para las redes cableadas, debe cumplir con lo siguiente:
3.9025 |  |  | La solución de NAC debe revisar los criterios de postura y compliance.
3.9026 |  |  | Validar pertenencia del dispositivo a la red corporativa mediante alguna de las siguientes posturas:
3.9027 |  |  | Certificado digital instalado en el equipo. Archivo almacenado en el file system del equipo.
3.9028 |  |  | Programa instalado o en ejecución. Entrada en el registro del sistema "regedit" con un valor determinado.
3.9029 |  |  | Registro del equipo en el Active Directory corporativo. Validación periódica: El sistema debe proveer un mecanismo que permita la revalidación de la postura del equipo periódicamente, de forma que si las políticas cambian o la configuración del equipo cambia, podrá cambiar su condición debiéndose actualizar los accesos habilitados al usuario. En caso de ocurrir un cambio, debe ser notificado el usuario a través de un mensaje informativo en la pantalla de su equipo. El tiempo de revalidación debe poder ser configurable.
3.903 |  |  | Requerimientos de elementos:
3.9031 |  |  | Firmas y Motor del Anti-Virus con un máximo de N" días de obsolescencia
3.9032 |  |  | Firmas y Motor del Anti-Spyware con un máximo de N" días de obsolescencia
3.9033 |  |  | Validación de Firewall en el host activo Revisión de parches del Sistema Operativo
3.9034 |  |  | Validación de Full Disk Encryption (si el agente está instalado y activo) Validación de Aplicaciones en general (si el agente está instalado y activo)
3.9035 |  |  | Para dispositivos no administrados: Esta categoría incluye, sin estar limitada a, Impresoras, Escáneres, Switches para BYOD y Access Points:
3.9036 |  |  | Soporte para Control de dispositivos BYOD, VLAN de Visitantes con Acceso Limitado a Internet o Aplicaciones (Web,SSL,etc.)
3.9037 |  |  | Habilidad para bloquear dispositivos no autorizados que soliciten direccionamiento al servidor de DHCP
3.9038 |  |  | Soporte para detectar Sistemas Operativos Independientes (sin Agente)
3.9039 |  |  | Validación periódica: El sistema debe proveer un mecanismo que permita la revalidación de la postura del equipo periódicamente, de forma que si las políticas cambian o la configuración del equipo cambia, podrá cambiar su condición debiéndose actualizar los accesos habilitados al usuario. En caso de ocurrir un cambio, debe ser notificado el usuario a través de un mensaje informativo en la pantalla de su equipo. El tiempo de revalidación debe poder ser configurable.
3.904 |  |  | Habilidad para solicitar las credenciales de acceso vía un portal web a los visitantes (portal cautivo), aislándolos en una VLAN limitada para visitantes.
3.9041 |  |  | Red Inalámbrica
3.9042 |  |  | Para dispositivos administrados: Esta categoría incluye, sin estar limitada a, Laptops, Tabletas y Teléfonos Inteligentes
3.9043 |  |  | La solución de NAC debe revisar los criterios de postura y compliance.
3.9044 |  |  | Soporte para dispositivos móviles (Tablet, Smartphone, Laptop). Sistemas Android, IOS, Windows, etc
3.9045 |  |  | Validar pertenencia del dispositivo al corporativo, mediante alguna de las siguientes posturas:
3.9046 |  |  | Certificado digital instalado en el equipo. Archivo almacenado en el file system del equipo.
3.9047 |  |  | Programa instalado o en ejecución. Entrada en el registro del sistema "regedit" con un valor determinado.
3.9048 |  |  | Registro del equipo en el Active Directory corporativo. Validación periódica: El sistema debe proveer un mecanismo que permita la revalidación de la postura del equipo periódicamente, de forma que si las políticas cambian o la configuración del equipo cambia, podrá cambiar su condición debiéndose actualizar los accesos habilitados al usuario. En caso de ocurrir un cambio, debe ser notificado el usuario a través de un mensaje informativo en la pantalla de su equipo. El tiempo de revalidación debe poder ser configurable.
3.9049 |  |  | Requerimientos de postura de elementos de software:
3.905 |  |  | Firmas y Motor del Anti-Virus con un máximo de N" días de obsolescencia
3.9051 |  |  | Firmas y Motor del Anti-Spyware con un máximo de N" días de obsolescencia
3.9052 |  |  | Validación de Firewall en el host activo Revisión de parches del Sistema Operativo
3.9053 |  |  | Validación de Full Disk Encryption (si el agente está instalado y activo) Validación de DLP (si el agente está instalado y activo)
3.9054 |  |  | Para dispositivos no administrados: Esta categoría incluye, sin estar limitada a, Laptops de Invitados, BYOD de Empleados, Teléfonos Inteligentes desconocidos y dispositivos inalámbricos desconocidos.
3.9055 |  |  | Habilidad para solicitar las credenciales de acceso vía un portal web a los visitantes (portal cautivo), aislándolos en una VLAN limitada para visitantes.
3.9056 |  |  | Detección independiente al Sistema Operativo, cualquier sistema puede ser detectado y controlado por la política
3.9057 |  |  | Habilidad para dar tratamiento a dispositivos que no se han validado (BYOD)
3.9058 |  |  | Validación periódica: El sistema debe proveer un mecanismo que permita la revalidación de la postura del equipo periódicamente, de forma que si las políticas cambian o la configuración del equipo cambia, podrá cambiar su condición debiéndose actualizar los accesos habilitados al usuario. En caso de ocurrir un cambio, debe ser notificado el usuario a través de un mensaje informativo en la pantalla de su equipo. El tiempo de revalidación debe poder ser configurable.
3.9059 |  |  | La solución ofertada debe ofrecer las siguientes capacidades para reportes, monitoreos y gestión:
3.906 |  |  | La consola debe tener un Tablero de Control (Dashboard) que muestre los avisos más relevantes
3.9061 |  |  | Generación de reportes orientados a compliance: SOX, COBIT, PCI/DSS, LFPDPPP, etc.
3.9062 |  |  | Debe reportar un inventario de dispositivos de usuarios autenticados y no autenticados
3.9063 |  |  | Los reportes debe mostrar marca de tiempo (Timestamp), Usuarios, Direcciones IP y nombres de dispositivos para usuarios autenticados y visitantes
3.9064 |  |  | Soporte de Syslog y SNMP (Simple Network Management Protocol) para integración con otras soluciones de monitoreo
3.9065 |  |  | Envío de alarmas sobre las métricas programadas cuando las políticas no se cumplen o no están aplicándose correctamente
3.9066 |  |  | La solución debe contar con una arquitectura en capas que pueda operar en ambientes distribuidos (e.j. 2 ubicaciones distintas administradas desde un datacenter)
3.9067 |  |  | Debe contar con diversos roles para una administración compartida con funciones limitadas para distintas áreas de la organización (e.j. administradores, solo lectura, reporteadores, etc.)
3.9068 |  |  | Debe contar con información completa de los eventos de seguridad reportados para su investigación y troubleshooting de forma inmediata.
3.9069 |  |  | Debe operar en un modo de aprendizaje al ser configurado a punto de acuerdo a las necesidades del negocio, con la finalidad de afinar las políticas y alertas antes de liberarse a producción
3.907 |  |  | La solución debe soportar todas las versiones vigentes de las familias de software Windows, Linux, Apple y Android
3.9071 |  |  | Soporte completo con RSA - Secure ID
3.9072 |  |  | Soporte Nativo de Microsoft Active Directory
3.9073 |  |  | Soporte Nativo a Proxy/Servidor Radius
3.9074 |  |  | Soporte Infraestructura de Comunicaciones de Terceros (Switches/Routers) - Telnet, SSL, SNMP
3.9075 |  |  | Soporte de almacenamiento de logs - Integración con BITACORA
3.9076 |  |  | Soporte a Checkpoint R65 a 75 - OPSEC - LEA
3.9077 |  |  | Controladoras y Access Points Wireless LAN de Aruba, Cisco y Checkpoint
3.9078 |  |  | Soporte Symantec Endpoint Protection
3.9079 |  |  | Soporte Symantec DLP
3.908 |  |  | Soporte con SourceFire / McAfee IPS - Drop, TCP Reset, o similar
3.9081 |  |  | Soporte a Linux / Unix - Cliente y Nativo